附件6：

恒温淋浴器质量评测标准与评定方法

上海市质量监督检验技术研究院

二○一九年三月

恒温淋浴器质量评测标准与评定方法

1.范围

本方案适用于2019年恒温淋浴器产品质量评测。评测产品范围为恒温淋浴器。本方案内容包括评测依据、评测项目、评测要求及评定方法。

2.评测依据

QB/T 2806-2017 温控水嘴

T/CBMF 24-2018/T/CBCSA 2-2018智能水嘴

GB 28378-2012 淋浴器用水效率限定值及用水效率等级

3.评测项目

节水性能：

【GB 28378-2012】流量均匀性、淋浴器用水效率等级。

基础性能：

【T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018】螺纹、表面耐腐蚀性能、抗水压机械性能、密封性能。

【QB/T 2806-2017】密封性能。

舒适性能：

【T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018】出水温度稳定性。

安全性能：

【T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018】最高出水温度。

【QB/T 2806-2017】冷热水标记、安全性。

4.评测要求及评定方法

4.1 样品要求

淋浴恒温水嘴2套（T类恒温水嘴），需有配套顶喷或手持花洒，以及其它零配件完整。

采用企业寄样形式，同一型号需寄送2套样品。

4.2恒温淋浴器评测要求及评定方法见表1。

表1 恒温淋浴器评测要求及评定方法

| 评选项目 | 占比 | 评测项目（依据标准） | 基准要求 | 评分/标注 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水性能 | 40% | 流量均匀性 （GB 28378-2012/ 4.2） | 流量均匀性不大于0.10L/s | 基础分40分（符合该项要求） | 100 |
|  | 60% | 淋浴器用水效率等级 （GB 28378-2012/ 4.4） | 小于等于用水效率等级的3级 | 基础分30分（符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按照淋浴器用水效率等级 高低进行加分 | 2级 加15分 1级 加30分 |  |
| 舒适性能 | 100% | 出水温度稳定性 （T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018/ 7.7.15） | 供水温度不变，冷热水供水压力之一变化20%时，在开始5s内，出水温度的脉冲峰值超过最初设定值+3℃的时间不应超过1.5s,出水温度脉冲峰值超出设定值-5℃的时间应不超过1s,5s之后，出水温度与设定出水温度偏差不应超过±2℃；供水压力不变，热水温度以3℃/min的升温速率由60℃升至73℃，出水温度与设定温度偏差不应≤2℃ | 基础分60分 （符合该项要求） | 100 |
|  |  |  | 加分方法 | 按照出水温度与设定温度偏差大小进行加分 | 偏差不超过±1.5，加20分 偏差不超过±1.0，加30分 偏差不超过±0.5，加40分 |  |
| 基础性能 | 25% | 螺纹 （T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018/ 7.2） | 产品外接密封管螺纹应符合GB/T 7306.1或GB/T 7306.2的规定；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T 7307的规定,其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度 | 基础分25分 （符合该项要求） | 100 |
|  | 25% | 表面耐腐蚀性能 （T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018/ 7.7.8） | 进行24h酸性盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002外观评级（RA）10级的要求 | 基础分25分 （符合该项要求） |  |
|  | 25% | 抗水压机械性能 （T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018/ 7.7.1） | 水嘴的抗水压机械性能应符合T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018/ 7.7.1表4的规定 | 基础分25分 （符合该项要求） |  |
|  | 25% | 密封性能 （T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018/ 7.7.2 QB/T 2806-2017/ 8.7.2.2） | 水嘴的密封性能应符合T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018表5的规定；在冷水和热水进水口处安装止回阀的温控水嘴，其密封性能应符合QB/T 2806-2017表4的规定 | 基础分25分 （符合该项要求） |  |
| 安全性能 | 10% | 冷热水标记 （QB/T 2806-2017/ 8.4.2） | 冷、热水进水标记以及温度调节标记应清晰，标记与水嘴本体结合牢固 | 基础分10分 （符合该项要求） | 100 |
|  | 60% | 安全性 （QB/T 2806-2017/ 8.7.5） | 冷水关闭后，5s内出水流量应降至≤1.9L/min,且出水温度应≤49℃。在恢复冷水供应后，5s内混合水出水温度与所设定温度偏差不应超过±2℃。 热水关闭后5s内出水流量应降至≤1.9L/min。在恢复热水供应后，5s内混合水出水温度与所设定温度偏差不应超过±2℃。 | 基础分30分 （符合该项要求） |  |
|  |  |  | 加分方法 | 按冷水关闭后5s内出水量多少进行加分 | ≤1.5 L/min加10分 ≤1.2 L/min加20分 ≤0.9 L/min加30分 |  |
|  | 30% | 最高出水温度 （T/CBMF 24-2018/T/CBCSA2-2018/ 7.7.13） | 水嘴最高出水温度应在49℃以下 | 基础分30分 （符合该项要求） |  |