UDC

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

P                               T/CBDA  XXXX-202X

建筑幕墙工程质量验收标准

Standard for engineering quality acceptance of curtain wall in buildings

（第五稿）

202X-XX-XX发布                    202X-XX-XX	实施

中国建筑装饰协会	发布

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

建筑幕墙工程质量验收标准

Standard for engineering quality acceptance of curtain wall in buildings

T/CBDA XXXX—202X

批准机构：中国建筑装饰协会施行日期：202X年  月  日

中国建筑工业出版社

202X年	北京

关于发布建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准

《建筑幕墙工程质量验收标准》的通知

中装协[2022]  号

根据中国建筑装饰协会20  年  月  日《关于20  年（第  批）建筑装饰行业工程建设CBDA标准立项的批复》的要求，按照《中国建筑装饰协会标准（CBDA标准）管理办法》（中装协[2019]108号）的规定，由中国建筑科学研究院有限公司和南通蓝星装饰有限公司联合主编并会同有关单位共同编制的《建筑幕墙工程质量验收标准》，批准为中国建筑装饰协会（China Building Decoration Association，缩写CBDA）标准，编号为T/CBDA XXXX-202X，自202X年  月  日起实施。

本标准是我国建筑装饰行业工程建设的团体标准，供市场自愿采用。按照住房和城乡建设部办公厅《关于培育和发展工程建设团体标准的意见》（建办标[2016]57号）的要求，团体标准经建设单位、设计单位、施工单位等合同相关方协商同意并订立合同采用后，即为工程建设活动的依据，必须严格执行。

本标准由中国建筑装饰协会负责管理，中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释，中国建筑装饰协会标准编制工作办公室委托中国建筑工业出版社出版发行。

中国建筑装饰协会

202X年  月  日

前    言

根据中国建筑装饰协会xxxx年xx月xx日《关于xxxx年（第xx批）建筑装饰行业工程建设CBDA标准立项的批复》要求，按照《中国建筑装饰协会标准（CBDA标准）管理办法》（中装协〔2019〕108号）的规定，中国建筑科学研究院有限公司和南通蓝星装饰有限公司联合主编并会同有关单位，共同编制了本标准。

本标准在编制过程中，编委会进行了广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，吸收国内外相关标准和先进技术经验，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改与完善，并经审查专家委员会审查定稿。

根据202X年xx月xx日xxxxxxxxxx对本标准出具的科技查新报告和202X年xx月xx日送审稿审查会纪要给予本标准的评价，本标准系国内（国际）首创，填补了我国建筑装饰行业的空白，达到了国内（国际）XX水平。

本标准主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符合；3.基本规定；4.材料验收；5.组件验收；6.安装验收；7.专项验收；8.交付使用资料验收；附录A. 主要材料的复验、试验报告检验项目要求；附录B. 性能检测报告要求；附录C. 竣工图纸完整性及深度要求。

本标准某些内容涉及知识产权的具体技术问题，使用者可直接与本标准相关知识产权的持有者协商处理，本标准的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

本标准由中国建筑装饰协会负责管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编：100013，E-mail：）。

本 标 准 主 编 单 位：中国建筑科学研究院有限公司

南通蓝星装饰有限公司

本 标 准 参 编 单 位：（排名不分先后）

本 标 准 主 要 起 草 人 员：

本 标 准 主 要 审 查 人 员：

目 录

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	4

3 基本规定	5

4 材料验收	8

4.1 一般规定	8

4.2 支承结构材料	10

4.3 面板材料	14

4.4 连接件与紧固件	18

4.5 密封材料和粘结材料	23

4.6 其他材料	26

5 组件验收	28

5.1一般规定	28

5.2 装配式幕墙组件	28

5.3 面板与支承装置连接组件	29

5.4 开启部分组件	32

5.5 装饰组件	33

5.6 光伏组件	33

5.7 亮化照明与幕墙一体化组件	33

6 安装验收	34

6.1 一般规定	34

6.2 节点与连接质量	35

6.3 组装质量（面板安装质量）	40

6.4 观感质量	46

6.5 防火与防雷	50

7 专项验收	53

7.1 一般规定	53

7.2 现场实体检验	53

7.3 资料文件验收	56

7.4 交付使用资料验收	57

附录A 性能检测报告要求	59

附录B 竣工图纸完整性及深度要求	61

B.1 一般规定	61

B.2 设计说明	61

B.3 竣工图纸	65

附录C 主要材料的复验、试验报告检验项目要求	68

# 1 总则

1.0.1 为了加强建筑幕墙工程质量管理，规范建筑幕墙工程质量验收行为，保证建筑幕墙工程功能和质量，使建筑幕墙工程安全可靠、绿色环保、经济实用、美观适用，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于民用和一般工业用建筑物的建筑幕墙、采光顶和金属屋面及附属部件等工程的质量验收。

1.0.3 建筑幕墙工程质量验收，除应符合本标准规定外，尚应符合国家、行业现行有关标准、规范的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1 建筑幕墙 curtain wall

由面板与支承结构体系组成，具有规定的承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护墙体结构或装饰性结构。建筑幕墙简称为幕墙。

2.1.2 民用建筑 civil building

已建成可以验收的和已投入使用的非生产性的居住建筑和公共建筑。

2.1.3 工业建筑 industrial building

已建成可以验收的和已投入使用的从事物质生产和直接为物质生产服务的建筑。

2.1.4 构件式幕墙 stick curtain wall

在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承建筑幕墙。

2.1.5 单元式幕墙 unitized curtain wall

由面板与支承框架在工厂制成的不小于一个楼层高度的幕墙结构基本单位，直接安装在主体结构上组合而成的框支承建筑幕墙。

2.1.6 半单元式幕墙 unitized curtain wall

由小于一个楼层高度的不同幕墙单体板块直接安装组合、或与先行安装在主体结构上的立柱组合而成的建筑幕墙。

2.1.7 点支承幕墙 point supporting curtain wall

以点连接方式（或近似于点连接的局部连接方式）直接承托和固定面板的幕墙。

2.1.8 明框幕墙 exposed framing curtain wall

横向和竖向框架构件显露于面板室外侧的幕墙。

2.1.9 隐框幕墙 hidden framing curtain wall

横向和竖向框架构件不显露于面板室外侧的幕墙。

2.1.10 半隐框幕墙 semi-exposed framing curtain wall

横向或竖向框架构件不显露于室外侧的幕墙。

2.1.11 玻璃幕墙 glass curtain wall

面板材料为玻璃的幕墙。

2.1.12 石材幕墙 natural stone curtain wall

面板材料为天然石材的幕墙。

2.1.13 金属板幕墙 metal panel curtain wall

面板材料为金属板材的幕墙。

2.1.14 金属复合板幕墙 metal composite panel curtain wall

面板材料（饰面层和背衬层）为金属板材并与芯层非金属材料（或金属材料）经复合工艺制成的复合板幕墙。

2.1.15 双金属复合板幕墙 bimetallic composite panel curtain wall

面板材料（饰面层和背衬层）为两种不同金属或同种金属但不同属性板材经复合工艺制成的复合板的幕墙。

2.1.16 人造板材幕墙 bimetallic composite panel curtain wall

面板材料采用人造板材或天然材料与人造材料复合制成的人造外墙板（不包括玻璃和金属板材）的幕墙。人造板材幕墙主要包括：瓷板幕墙、陶板幕墙、微晶玻璃幕墙、石材蜂窝板幕墙、木纤维板幕墙、纤维增强水泥板幕墙、玻璃纤维增强水泥板幕墙（GRC幕墙）、预制混凝土板幕墙。

2.1.17 双层幕墙 double-skin façade

由外层幕墙、热通道和内层幕墙（或门、窗）构成，且在热通道内能够形成空气有序流动的建筑幕墙。

2.1.18 幕墙附属部件

建筑幕墙室内外、用于装饰或特殊功能需求的附属构件或构造。

2.1.19 采光顶 transparent roof，skylight

由透光面板与支承体系组成，不分担主体结构所受作用且与水平方向夹角小于75°的建筑围护结构。

2.1.20 金属屋面 metal roof

由金属面板与支承体系组成，不分担主体结构所受作用且与水平方向夹角小于75°的建筑围护结构。

2.1.21 组件 members system

未上墙安装前，由两种及以上建筑幕墙、采光顶或金属屋面构件组成的部件系统。

2.1.22 装配式幕墙组件 members system of assembled curtain wall

由面板与支承框架在工厂制成的不少于一个楼层高度的完整幕墙结构基本单位，可直接安装在主体结构上；或由小于一个楼层高度的不同幕墙单体板块直接安装组合、或与先行安装在主体结构上的立柱组合的建筑幕墙部件系统。

2.1.23 面板与支承装置连接组件 members system of panel and supporting device

面板未安装前，由面板与支承连接件在工厂制成的部件系统。

2.1.24 开启部分组件 members system of openable field

建筑幕墙中可进行开启和关闭操作的部件系统。

2.1.25 装饰组件 members system of curtain wall cladding

凸出于建筑幕墙立面、采光顶与金属屋面平面以装饰作用为主的附属部件系统。

2.1.26 光伏组件 members system of photovoltaic curtain wall、skylight and metal roof

具有光伏发电功能的建筑幕墙、采光顶或金属屋面主要部件系统。

2.1.27 亮化照明与幕墙一体化组件 integrated members system of lighting and curtain wall

可凸出于建筑幕墙立面以亮化照明作用为主，与建筑幕墙结合为一体的部件系统。

## 2.2 符号

2.2.1

| E | —— 材料弹性模量； |
| --- | --- |
| C30 | —— 表示立方体强度标准值为30 N/mm2的混凝土强度等级； |

# 3 基本规定

3.0.1 工程验收应按建筑装饰装修分部工程中的子分部工程，既有建筑幕墙、采光顶及金属屋面改造工程的验收应做专项验收。

3.0.2 子分部工程包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙、采光顶、金属屋面及其雨篷、遮阳构件、广告牌等分项工程。

3.0.3 新建、改建、扩建、及既有改造工程应依据国家法律法规和现行国家行业标准规范在竣工前进行专项验收。

3.0.4 采用新材料、新工艺、新技术的建筑幕墙、采光顶及金属屋面，应提供技术认证和专项论证资料。

3.0.5 有特殊要求的工程，竣工验收时应按照合同约定增加相关技术指标的验收。

3.0.6 工程应在竣工前进行专项验收，未经验收或验收不合格，不得进行单位工程竣工验收。

3.0.7 未经质量验收合格的建筑幕墙工程不得投入使用。

3.0.8 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程施工前应对设计说明、施工图、结构和热工计算书、光反射影响分析等设计文件进行会审。必要时，应对BIM设计文件、有专项论证的工程论证资料、有样板的工程验收资料等进行会审。

3.0.9 工程设计文件会审时，应符合下列要求：

1 应对设计说明进行检查，工程的各项物理性能指标应满足建筑设计要求，物理性能检测报告应符合附录A的要求；

2 应对工程施工图纸的完整性及深度进行检查，图纸的完整性及深度应满足建筑设计要求，应符合附录B的要求；

3 应对结构和热工计算书的完整性及深度进行检查，计算书的完整性及深度应满足建筑设计要求；

4 应对光反射影响分析报告的完整性及深度进行检查，分析报告的完整性及深度应满足建筑设计要求。

3.0.10 有专项论证的工程，应提供含有详细且完整的理论计算、试验验证、专家论证意见等论证资料。

3.0.11 有样板的工程，应提供含有详细样板设计图纸、材料选用、性能检验报告、现场验收意见等资料。

3.0.12 既有工程设计涉及主体和承重结构变动时，必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。

3.0.13 施工图设计及设计变更文件应由主体结构设计单位复核确认后才可用于施工。

3.0.14 工程质量验收合格应符合下列规定：

1 符合设计文件的要求；

2 符合本标准和相关专业验收标准的规定。

3.0.15 工程施工质量验收应符合下列要求：

1 工程所使用的材料应进行进场验收，凡涉及安全、功能的材料应按本标准第4章的规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）见证取样送样；

2 工程所使用的组件应进行进场验收，凡涉及安全、功能的组件应按本标准第5章的规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）见证取样送样；

3 工程各构件安装、隐蔽工程安装应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后应进行检查验收；

4 工程整体安装竣工后，应对整体观感质量、构造质量、性能等进行检查验收；

5 工程整体质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行，且验收前，表面应清洗、擦拭干净；

5 相关各专业之间应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

3.0.16 当工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1 经返工或返修的检验批，应重新进行验收；

2 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

3.0.17 工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

3.0.18 经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。

3.0.19 检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

3.0.20 分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

3.0.21 子分部工程应由总监理工程师组织施工单位（含幕墙、采光顶及金属屋面分包单位）项目负责人、项目技术负责人等进行验收。设计单位（含幕墙、采光顶及金属屋面设计单位）项目负责人和施工单位（含幕墙、采光顶及金属屋面分包单位）技术、质量部门负责人应参加幕墙子分部工程的验收。

3.0.22 单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

3.0.23 建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计等单位项目负责人进行单位工程验收。

3.0.24 工程各项内容验收，应形成详细的文字记录和必要的图像资料。

3.0.25 经验收合格的工程，应将各项内容的验收文件统一整理归档保存。

# 4 材料验收

## 4.1 一般规定

4.1.1 工程使用的材料应符合工程施工图设计、技术文件及国家现行标准的有关规定。对尚无相应标准的材料应经过专项论证，制定满足设计使用要求的材料标准。

4.1.2 工程验收时应查验所使用材料的产品质量证明文件，有效期内的或对应工程项目的相关性能检测报告，进场验收记录及抽样复检报告，进口产品应提供国家规定的商检报告。

4.1.3 进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本标准的规定，同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有更高要求时应按合同执行。抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，获得认证的产品或来源稳定且连续三批均一次检验合格的产品，进场验收时检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一次。扩大检验批后的检验中，出现不合格情况时，应按扩大前的检验批容量重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。

4.1.4 工程所使用的以下材料应进行有关产品质量的见证抽样复检：

1 金属结构件、连接件、夹具、锚固及紧固件，高强钢绞线及不锈钢绞线，金属面板，以及铝合金型材穿条隔热材料均应进行材料规格、化学成分、牌号、物理力学性能的抽复检；后置埋件用后扩底机械或倒锥型化学锚栓还应进行现场拉拔试验检测，化学锚栓尚应进行耐高温性能抽复检；

2 热浸镀锌构件的锌膜厚度，以及采用氟碳喷涂、粉末喷涂、阳极氧化、电泳等工艺进行表面处理的材料应进行表面处理膜厚的抽复检；

3 玻璃面板应进行光学及热工性能，包括可见光透射比、传热系数、太阳得热系数、可见光反射比，空气声隔声性能的抽复查；中空玻璃应进行密封性能抽复检；

4 天然石材面板或构件应进行抗弯强度、抗剪强度、吸水率、抗冻系数、放射性核素的抽复检；

5 铝复合板、不锈钢复合板、钛锌复合板、蜂窝铝板等材料应进行物理力学性能的抽复检，其中铝复合板、蜂窝铝板应按《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624以及《材料产烟毒性危险分级》GB /T 20285进行燃烧性能分级、烟毒性危险分级抽复检；

6 硅酮耐候结构密封胶、硅酮耐候建筑密封胶应进行包括拉伸粘接性能在内的的物理力学性能、位移能力、相容性的抽复查；石材、水泥纤维板、陶板等幕墙面板用耐候密封胶还应进行污染性的抽复检；

7 陶板、瓷板、微晶玻璃、水泥纤维板、热固化木纤维板、聚碳酸酯板，应进行物理力学性能的抽复查，其中水泥纤维板、聚碳酸酯板应进行燃烧性能分级、烟毒性危险分级抽复检；

8 防火玻璃、防火板、防火密封胶、防火胶条、防火结构胶等防火封堵材料应进行耐火性能及理化性能的抽复检；

9 隔热保温材料应进行包括密度、燃烧性能、导热系数、防水性能等的基本物理性能指标的抽复检；

10 双层幕墙空气间层的遮阳百叶应进行燃烧性能分级、烟毒性危险分级抽复检；

11 穿条断热型材应进行纵向抗剪、横向抗剪、高温持久负载性能抽复查，浇注式断热型材应进行纵向抗剪、横向抗剪、热循环变形性能抽复检；

12 木结构幕墙所采用的方木、原木构件应进行弦向静曲强度、进场含水率抽复检。

4.1.5 各分项工程材料的抽复检的检验批应按下列规定划分：

1 材质及生产工艺相同的由同一厂家供应的幕墙材料，幕墙面板材料按材料立面投影面积每3000 m²划分为一个检验批，不足3000 m²也应划分为一个检验批；构件、配件、密封粘接材料、防火保温等材料按幕墙工程面积进行材料抽复查，每3000 m²划分为一个检验批，不足3000 m²也应划分为一个检验批；

2 属于同一工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，对同一厂家生产的同批材料、构配件，可统一划分检验批；

3 独立验收的单位工程的幕墙应单独划分检验批进行材料抽复查；

4 对于异形或有特殊功能要求的幕墙工程，应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定检验批划分。

4.1.6 工程选用的原材料及产品应符合施工图设计文件的技术要求及相关的国家、行业标准，产品检测报告及进场抽复检报告中的检验规则、试验方法应符合附录C要求。

4.1.7 当国家规定或合同约定应对材料进行见证检验时，或对材料质量发生争议时，应进行见证检验。

4.1.8 工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，应采取有效措施防止损伤、变形、变质和污染环境。

4.1.9 要求进行碳排放评价、绿色建筑认证的项目，幕墙材料进场时须提供建筑材料生产和运输阶段碳排放量计算报告。

## 4.2 支承结构材料

4.2.1 工程用钢材的验收应符合下列规定：

1 钢材的品种、规格、性能应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。钢材进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 钢材应按《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 钢材截面尺寸、厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的钢材抽检10%，且不应少于3根/张，每根/张检测3处。

检验方法：用钢尺、游标卡尺或超声波测厚仪量测。

4 钢材外形尺寸及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的钢材抽检10%，且不应少于3根/张，每根/张检测3处。

检验方法：用拉线和钢尺量测。

5 钢材表面外观质量、膜厚应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的规定并满足设计要求。钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

检查数量：每批同一品种、规格的钢材抽检10%，且不应少于5根/张，每根/张检测5处。

检验方法：观察检查、用膜厚检测仪量测。

4.2.2 工程用拉索、拉杆、锚具的验收应符合下列规定：

1 拉索、拉杆、锚具的品种、规格、性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。拉索、拉杆、锚具进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和尺寸偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 拉索、拉杆、锚具应按《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 拉索、拉杆、锚具及其连接件尺寸允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：用钢尺、游标卡尺或拉线量测。

4 拉索、拉杆及其护套的表面应光滑，不应有裂纹和目视可见的折叠、分层、结疤和锈蚀等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

4.2.3 工程用铝合金材料的验收应符合下列规定：

1 铝合金材料的合金牌号、供应状态、化学成分、性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。铝合金材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的铝合金材料应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 铝合金材料截面尺寸、厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的铝合金材料抽检10%，且不应少于5根，每根检测5处。

检验方法：用钢尺、游标卡尺或超声波测厚仪量测。

4 铝合金材料外形尺寸及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的铝合金材料抽检10%，且不应少于5根，每根检测5处。

检验方法：用钢尺和游标卡尺量测。

5 铝合金材料硬度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的铝合金材料抽检10%，且不应少于5根，每根检测5处。

检验方法：用韦氏硬度计量测。

6 铝合金材料表面外观质量、膜厚应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～GB/T 5237.6、行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的规定并满足设计要求。铝合金材料端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

检查数量：每批同一品种、规格的铝合金材料抽检10%，且不应少于5根/张，每根/张检测5处。

检验方法：观察检查、用膜厚检测仪量测。

4.2.4 工程用不锈钢材料的验收应符合下列规定：

1 不锈钢材料的品种、规格、性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。不锈钢材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分、拉伸强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 不锈钢材料应按《建筑幕墙用不锈钢通用技术条件》GB/T 34472的规定进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 不锈钢材料截面尺寸、厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的钢材抽检10%，且不应少于3根/张，每根/张检测3处。

检验方法：用钢尺、游标卡尺或超声波测厚仪量测。

4 不锈钢材料外形尺寸及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的钢材抽检10%，且不应少于3根/张，每根/张检测3处。

检验方法：用拉线和钢尺量测。

5 不锈钢材料表面质量应符合现行国家标准《建筑幕墙用不锈钢通用技术条件》GB/T 34472的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查

检验方法：观察检查。

4.2.5 工程用木材的验收应符合下列规定：

1 木材的品种、规格、性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。木材进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行弦向静曲强度、平均含水率检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的木材应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 木材的目测材质等级应满足其产品标准和设计文件的要求，不得采用普通商品材的等级标准替代。

检查数量：检验批全数

检验方法：《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206附录B。

4 木材外形规格尺寸及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的铝合金材料抽检10%，且不应少于5根，每根检测5处。

检验方法：用钢尺和游标卡尺量测。

## 4.3 面板材料

4.3.1 工程用玻璃面板的验收应符合下列规定：

1 玻璃面板的品种、规格、构造厚度、性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。玻璃面板进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行光学及热工性能、空气声隔声性能和中空玻璃密封性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 玻璃面板应按《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 玻璃面板厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块，每块检测4点。

检验方法：用游标卡尺或玻璃测厚仪量测。

4 玻璃的表面应力应满足产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：用钢尺、表面应力检测仪量测。

5 玻璃面板的加工精度、边部加工质量、尺寸允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

6 玻璃面板外观质量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的规定并满足设计要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：观察检查。

4.3.2 工程用金属面板的验收应符合下列规定：

1 金属面板的合金牌号、化学成分、规格、厚度、性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。金属面板进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行合金牌号、化学成分、厚度、膜厚、附着力和抗冲击性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的金属面板应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 金属面板厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的金属面板抽检10%，且不应少于5块，每块检测5点。

检验方法：用游标卡尺或超声波测厚仪量测。

4 金属面板的规格尺寸允许偏差、边部加工质量应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

5 金属面板外观质量应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定并满足设计要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：观察检查。

4.3.3 工程用金属复合板的验收应符合下列规定：

1 金属复合板的金属板材质、原材料、涂层厚度及性能、外观质量、物理力学性能、燃烧性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。金属复合板进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行金属板材质、化学成分、厚度、膜厚、附着力和抗冲击性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的金属复合板应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 金属复合板厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的金属面板抽检10%，且不应少于5块，每块检测5点。

检验方法：用游标卡尺或超声波测厚仪量测。

4 金属复合板的规格尺寸允许偏差、边部加工质量应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

5 金属复合板外观质量应符合现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定并满足设计要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：观察检查。

4.3.4 工程用石材板的验收应符合下列规定：

1 石材板的种类、规格尺寸、厚度、物理性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。石材板进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行厚度、体积密度、吸水率、弯曲强度、抗冻系数（针对严寒、寒冷地区）、放射性检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的石材板应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 石材板厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的石材板抽检10%，且不应少于5块，每块检测5点。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

4 石材板的规格尺寸及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的石材板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

5 石材板外观质量、表面防护处理应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定并满足设计要求。

检查数量：每批同一品种、规格的石材板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：观察检查。

4.3.5 工程用人造板材的验收应符合下列规定：

1 人造板材的种类、规格尺寸、厚度、物理性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。人造板材进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行厚度、物理力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的人造板材应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 人造板材厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的人造板材抽检10%，且不应少于5块，每块检测5点。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

4 人造板材的规格尺寸及其允许偏差、边部加工质量应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

5 人造板材外观质量、表面防护处理应符合现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定并满足设计要求。

检查数量：每批同一品种、规格的玻璃面板抽检10%，且不应少于5块。

检验方法：观察检查。

## 4.4 连接件与紧固件

4.4.1 工程用五金件的验收应符合下列规定：

1 五金件的品种、规格、主要部位厚度、外观质量、性能应符合现行国家、行业标准的规定并满足设计要求。五金件进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分、主要部位厚度、性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的五金件应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 五金件规格、主要部位厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的五金件抽检10%，且不应少于5件，每件检测3点。

检验方法：用钢尺、游标卡尺量测。

4 五金件外观质量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的规定并满足设计要求。

检查数量：每批同一品种、规格的五金件抽检10%，且不应少于5件。

检验方法：观察检查。

4.4.2 工程用钢结构焊接材料的验收应符合下列规定：

1 钢结构焊接材料的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。钢结构焊接材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的钢结构焊接材料应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 钢结构焊接材料的规格、尺寸及其允许偏差应符合国家现行标准的规定。

检查数量：按批量抽检1%，且不应少于10套。

检验方法：用钢尺和游标卡尺量测。

4 钢结构焊接焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷，焊剂不应受潮结块。

检查数量：按批量抽检1%，且不应少于10包。

检验方法：观察检查。

4.4.3 工程用铝合金结构焊接材料的验收应符合下列规定：

1 铝合金结构焊接材料的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。铝合金结构焊接材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的铝合金结构焊接材料应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 铝合金结构焊接焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷，焊剂不应受潮结块。

检查数量：按批量抽检1%，且不应少于10包。

检验方法：观察检查。

4.4.4 工程用螺栓、螺钉、螺柱等紧固件的验收应符合下列规定：

1 螺栓、螺钉、螺柱等紧固件的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。螺栓、螺钉、螺柱等紧固件进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的螺栓、螺钉、螺柱等紧固件应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 螺栓、螺钉、螺柱等紧固件表面处理质量应满足设计要求，当设计无要求时，热浸镀锌螺栓、螺钉、螺柱镀层厚度不应小于40 μm。

检查数量：按规格抽查8只。

检验方法：用点接触测厚仪测定。

4.4.5 工程用锚栓（机械型和化学试剂型）的验收应符合下列规定：

1 锚栓的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。锚栓进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的锚栓应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 锚栓表面处理质量应满足设计要求。

检查数量：按规格抽查8只。

检验方法：用点接触测厚仪测定。

4.4.6 工程用点支承装置的验收应符合下列规定：

1 点支承装置的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。点支承装置进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的点支承装置应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 点支承装置外观质量、表面耐腐蚀性能应满足国家现行产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：外观质量，全数检查；表面耐腐蚀性能，每批同一品种、规格的点支承装置抽检3件。

检验方法：观察检查，用盐雾试验箱测定。

4.4.7 工程用槽式预埋件系统的验收应符合下列规定：

1 槽式预埋件系统的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。槽式预埋件系统进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的槽式预埋件系统应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 槽式预埋件系统外观质量、耐腐蚀性能应满足国家现行产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：外观质量，全数检查；耐腐蚀性能，每批同一品种、规格的槽式预埋件系统抽检3件。

检验方法：观察检查，用盐雾试验箱测定。

4.4.8 工程用背栓的验收应符合下列规定：

1 背栓的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。背栓进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的背栓应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

3 背栓外观质量、耐腐蚀性能应满足国家现行产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：外观质量，全数检查；耐腐蚀性能，每批同一品种、规格的背栓抽检3件。

检验方法：观察检查，用盐雾试验箱测定。

## 4.5 密封材料和粘结材料

4.5.1 工程用硅酮结构密封胶的验收应符合下列规定：

1 硅酮结构密封胶的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。硅酮结构密封胶进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行相容性试验、剥离粘结性试验、邵氏硬度、拉伸强度及烷烃增塑剂检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的硅酮结构密封胶应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.5.2 工程用硅酮建筑密封胶的验收应符合下列规定：

1 硅酮建筑密封胶的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。硅酮建筑密封胶进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行相容性试验、剥离粘结性试验、拉伸模量及烷烃增塑剂检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的硅酮建筑密封胶应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.5.3 工程用石材密封胶的验收应符合下列规定：

1 石材密封胶的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。石材密封胶进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行污染性、粘结性试验检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的石材密封胶应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.5.4 工程用石材干挂胶的验收应符合下列规定：

1 石材干挂胶的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。石材干挂胶进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行压剪强度检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的石材干挂胶应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.5.5 工程用密封胶条的验收应符合下列规定：

1 密封胶条的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。密封胶条进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行拉断伸长率检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的密封胶条应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.5.6 工程用防火封堵、密封材料的验收应符合下列规定：

1 防火封堵、密封材料的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。防火封堵材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行密度、导热系数、吸水率、燃烧性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定；防火密封材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行燃烧性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的防火封堵、密封材料应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.5.7 工程用防火涂料的验收应符合下列规定：

1 防火涂料的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。防火涂料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行耐火性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的防火涂料应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

## 4.6 其他材料

4.6.1 工程用保温隔热材料的验收应符合下列规定：

1 保温隔热材料的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。保温隔热材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行密度、导热系数、吸水率、燃烧性能检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的保温隔热材料应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.6.2 工程用玻璃支承垫块的验收应符合下列规定：

1 玻璃支承垫块的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。玻璃支承垫块进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分、邵氏硬度检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的玻璃支承垫块应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.6.3 工程用板缝底部填充材料的验收应符合下列规定：

1 板缝底部填充材料的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。板缝底部填充材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行密度检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 对设计有复验要求的、质量有疑义的板缝底部填充材料应进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.6.4 工程用双面胶带的验收应符合下列规定：

1 双面胶带的品种、型号、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

2 双面胶带厚度应比结构胶厚度大1 mm，与单组份硅酮结构密封胶配合使用的低发泡间隔双面胶带宜具有透气性。

检查数量：按批量抽检1%，且不应少于3包。

检验方法：用游标卡尺量测。

# 5 组件验收

## 5.1一般规定

5.1.1 工程常用出厂的组件，包括装配式幕墙组件、面板与支承装置连接组件、开启部分组件、装饰组件、光伏组件、亮化照明与幕墙一体化组件。

5.1.2 组件出厂应有合格证书。合格证书宜采用如二维码等数字技术，将工厂检验内容集成至合格证书内。

5.1.3 组件的外观应满足设计要求并符合国家相关标准规定。

5.1.4 组件应连接牢固，无松动现象。

5.1.5 有密封要求的部位应可靠密封，满足设计及使用要求。

## 5.2 装配式幕墙组件

5.2.1 单元、半单元板块组装完成后，宜对工艺孔进行封堵，通气孔及排水孔应畅通。

5.2.2 单元、半单元组件组装允许偏差和检验方法应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 单元、半单元组件幕墙组件组装允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 组件长度、宽度（mm） | ≤2000 | ±1.5 | 钢直尺 |
|  | >2000 | ±2.0 |  |
| 组件对角线长度差（mm） | ≤2000 | 2.5 | 钢直尺 |
|  | >2000 | 3.5 |  |
| 胶缝宽度 | +1.0 0.0 | 卡尺或钢直尺 |
| 胶缝厚度 | +0.5 0.0 | 卡尺或钢直尺 |
| 各搭接量（与设计指比） | +1.0 0.0 | 钢直尺 |
| 组件平面度 | 1.5 | 1m靠尺 |
| 组件内镶板间接缝宽度（与设计指比） | ±1.0 | 塞尺 |
| 连接构件竖向中轴线距组件外表面（与设计值比） | ±1.0 | 钢直尺 |
| 连接构件水平轴线距组件水平对插中心线 | ±1.0； 可上、下调节时±2.0 | 钢直尺 |
| 连接构件竖向轴线距组件竖向对插中心线 | ±1.0 | 钢直尺 |
| 两连接构件中心线水平距离 | ±1.0 | 钢直尺 |
| 两连接构件上、下端水平距离差 | ±0.5 | 钢直尺 |
| 两连接构件上、下端对角线差 | 1.0 | 钢直尺 |

5.2.5 明框压板的固定应牢固。明框压板不应有翘尾现象。

5.2.6 框架之间的连接应牢固。连接螺钉、螺栓均应有防松措施。

5.2.7 框架与挂件组之间的连接应牢固，不应有松动现象。连接螺栓应有防松措施。

5.2.8 连接件的材质、技术参数、规格、间距、数量等应满足设计要求。

5.2.10 装饰构件与框架之间的连接应牢固，装饰构件不应有晃动现象。

## 5.3 面板与支承装置连接组件

结构装配玻璃组件

5.3.1 隐框及半隐框幕墙附框组件应符合下列规定：

1 隐框、半隐框幕墙附框截面尺寸、壁厚应满足设计要；注胶宽度及厚度应满足设计要求。

2 结构胶必须在厂内完成，应连续饱满，不得出现气泡，表面应平整光滑

3 附框应粘结牢固，严禁出现结构胶与附框、结构胶与玻璃剥离现象。

4 组件的尺寸允许偏差应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 硅酮结构密封胶完全固化后隐框玻璃幕墙装配组件的尺寸允许偏差（mm）

| 序号 | 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框长度尺寸 | — | ±1.0 |
| 2 | 组件长度尺寸 | — | ±2.5 |
| 3 | 框接缝高度差 | — | ≤0.5 |
| 4 | 框内侧对角线差及组件对角线差 | 长边≤2000时 | ≤2.5 |
|  |  | 长边＞2000时 | ≤3.5 |
| 5 | 框组装间隙 | — | ≤0.5 |
| 6 | 胶缝宽度 | — | ﹢2.0 |
|  |  |  | 0 |
| 7 | 胶缝厚度 | — | ﹢0.5 |
|  |  |  | 0 |
| 8 | 组件周边玻璃与铝合金框位置差 | — | ±1.0 |
| 9 | 结构组件平面度 | — | ≤3.0 |
| 10 | 组件厚度 | — | ±1.5 |

5.3.2 金属面板与加劲肋连接应符合下列规定：

1 加劲肋的材质、截面尺寸、布置方式、间距等应符合设计要求。

2 加劲肋与面板连接连接的紧固件的材质、规格、间距等应符合设计要求。

3 加劲肋应与面板背面可靠连接，宜与面板边缘进行连接，加劲肋十字交叉处连接应牢固。

5.3.3 石材面板与挂件应符合下列规定：

1 石材的材质、规格、表面处理应满足设计要求。

2 石材连接件的材质、规格、表面处理应满足设计要求。

3 石材面板的支承装置及其连接应满足设计要求。

4 石材背栓的材质、规格应满足设计要求，背栓孔的加工尺寸及在面板上的布设位置应满足设计要求。

5 背栓孔加工精度除背栓产品有特殊要去外，石板背栓孔加工精度应符合表表5.3.3-1的要求。

表5.3.3-1 石材面板孔加工尺寸及允许误差 (mm)

| 石材面板 固定形式 | 孔径 | 孔中心线到板边距离 | 孔底到板面保留厚度 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 孔类别 | 允许误差 |  | 最小尺寸 | 误差 |  |
| 背栓式 | M6 | 直孔 | +0.4 -0.2 | 最小50 | 8.0 | -0.4 +0.1 | 卡尺 深度尺 |
|  |  | 扩孔 | ±0.3 |  |  |  |  |
|  | M8 | 直孔 | +0.4 -0.2 |  |  |  |  |
|  |  | 扩孔 | ±0.3 |  |  |  |  |

6 背栓挂钩支座应采用不锈钢螺栓连接,螺栓的直径和数量应符合设计要求。

7 挂件安装允许偏差应符合表5.3.3-2、表5.3.3-3的规定。

表5.3.3-2 石材幕墙挂件安装允许偏差(mm)

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂件水平位置 | ≤1.0 | 水平仪 |
| 2 | 挂件标高 | ±1.0 | 水平仪、水平尺 |
| 3 | 挂件前后水平标高差 | ≤1.0 | 水平尺 |
| 4 | 挂件挂钩中心线与石板槽口中心线差 | ≤2.0 | 钢板尺 |
| 5 | 挂件入槽深度（与设计值比） | ±2.0 | 钢板尺 |
| 6 | 背栓挂件钩尖至背栓中心线距离 | ±1.0 | 钢板尺 |
| 7 | 背栓挂件插入（锚入）支撑横梁凸缘的深度（与设计值比） | ±1.0 | 钢板尺 |

表5.3.3-3 石材面板通槽（短平槽、弧形短槽）、短槽和蝶形背卡槽允许偏差(mm)

| 项目 | 通槽（短平槽、弧形短槽） | 短槽 | 碟形背卡 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小尺寸 | 允许偏差 | 最小尺寸 | 允许偏差 | 最小尺寸 | 允许偏差 |  |
| 槽宽度 | 7.0 | ±0.5 | 7.0 | ±0.5 | 3 | ±0.5 | 卡尺 |
| 槽有效长度（短平槽槽底处） | — | ±2 | 100 | ±2 | 180 | — | 卡尺 |
| 槽深（槽角度） | — | 槽深/20 | — | 矢高/20 | 45° | +5° 0 | 卡尺 量角器 |
| 两(短平槽）槽中心线距离（背卡上下两组槽） | — | ±2 | — | ±2 | — | ±2 | 卡尺 |
| 槽外边到板端边距离（碟形背卡外槽到与其平行板端边距离） | — | ±2 | 不小于板材厚度和85，不大于180 | ±2 | 50 | ±2 | 卡尺 |
| 内边到板端边距离 | — | ±3 | — | ±3 | — | — | 卡尺 |
| 槽任一端边侧到板外表面距离 | 8.0 | ±0.5 | 8.0 | ±0.5 | — | — | 卡尺 |
| 槽任一端边侧到板内表面距离（含板厚偏差） | — | ±1.5 | — | ±1.5 | — | — | 卡尺 |
| 槽深度（有效长度内） | 16 | ±1.5 | 16 | ±1.5 | 垂直10 | +2 0 | 深度尺 |

5.3.4 石材面板的拼角方式应符合设计要求。

5.3.5 人造板材与挂件应符合下列规定：

1 人造板的挂件材质、规格、尺寸应符合设计要求。

2 人造板表面防护应符合设计要求。

3 人造板的挂接方式应符合设计要求。

4 人造板的背附支承构件/骨架应符合设计要求。背附支承构件/骨架与面板连接应牢固，钢骨架防腐宜采用热浸镀锌处理，并符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912规定；铝骨架防腐采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时，应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237规定的质量要求，表面处理层的厚度应满足《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的要求。

5 瓷板槽加工尺寸及允许误差应符合表5.3.5要求。

表5.3.5 瓷板槽加工尺寸及允许偏差（mm）

| 固定形式 | 槽宽度 允许误差 | 槽长度 | 槽深度 允许误差 | 槽边到 端边距离 | 槽边到板面距离 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小尺寸 | 允许偏差 |  |
| 短槽式 | +0.5 0.0 | 100~200 | +1.0 0.0 | 50~200 | 5 | +0.5 0.0 | 卡尺 |
| 通槽式 | +0.5 0.0 | 通长 | +1.0 0.0 | 通长 | 5 | +0.5 0.0 |  |

6 微晶玻璃、瓷板孔加工尺寸及允许误差应符合表5.3.6要求。

表5.3.6 微晶玻璃、瓷板孔加工尺寸及允许偏差（mm）

| 固定形式 | 孔径 允许误差 | 扩孔直径 允许误差 | 锚固深度 | 孔中心到 板边距离 | 孔底距板面保留厚度 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 允许误差 |  |  |  |
| 背栓式 | +0.4 0.0 | ±0.3 | 6 | ±0.2 | 最小50 | ≥3.0 | 卡尺 |

## 5.4 开启部分组件

5.4.2 幕墙开启窗的设置位置及开启方式应符合设计要求。

5.4.3 幕墙上悬窗采用带挂钩的结构形式时,防脱钩和防侧滑装置应满足设计要求，安装应牢固，不得有松动现象。当采用饺链传动时，扇和框之间的间隙允许偏差为±1.5mm；开启扇执手和锁点设置应符合设计要求；隐框开启扇下端应设置玻璃托条，规格、数量应符合设计要求。平开门的合页布置数量、位置；门执手、闭门器、锁点等五金的设置应符合设计要求

5.4.4 开启窗四周的橡胶条转角和接头部位应采用粘接剂粘接牢固,镶嵌平整。

5.4.5 开启窗扇宜采用挤角方式组装。

5.4.6 开启窗组件加工尺寸允许偏差应符合表5.4.6要求。

表5.4.6 开启窗组件加工尺寸允许偏差(mm)

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框、扇型材长度 | ±0.5 |
| 2 | 框、扇组件长度 | ±2.5 |
| 3 | 框、扇接缝高低差 | ≤0.5 |
| 4 | 对角线 | 长边≤2000时 | ≤2.5 |
|  |  | 长边＞2000时 | ≤3.5 |
| 5 | 框、扇组装间隙 | ≤0.5 |
| 6 | 硅酮结构密封胶宽度 | ﹢2.0 |
|  |  | 0 |
| 7 | 硅酮结构密封胶厚度 | ﹢0.5 |
|  |  | 0 |
| 8 | 组件平整度 | ≤3.0 |

## 5.5 装饰组件

5.5.1 装饰组件的材料及构造形式应符合设计要求。

5.5.2 装饰组件的各构件之间应可靠连接，采用卡扣式连接时不应出现滑动、错位。

## 5.6 光伏组件

5.6.1 光伏组件的材质应符合设计要求。

5.6.2 光伏组件应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施,在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。

5.6.3 工程所用光伏组件的透光率、输出峰值功率、组件转换效率应符合现行国家相关产品标准和设计要求。建筑光伏组件应无渗水和破损。

## 5.7 亮化照明与幕墙一体化组件

5.7.1 亮化照明与幕墙一体化组件材料的材质、构造、连接方式、密封方式等应满足设计要求。

5.7.2 亮化走线穿过幕墙防水层时应按设计要求做好密封处理。

# 6 安装验收

## 6.1 一般规定

6.1.1 工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的安装节点连接构造应符合设计要求及国家现行标准的有关规定，不得使用国家明令淘汰的安装节点连接构造。

6.1.2 工程的安装及其构造验收时应检查下列文件和记录：

1 后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告、产品及材料性能检测报告；

2 幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检验记录；

3 隐蔽工程验收记录，立柱、横梁采用复合形式的验收；

4 幕墙构件、组件和面板的加工制作检验记录；

5 幕墙安装施工记录；

6 张拉杆索体系预拉力张拉记录。

7 幕墙维护构件的验收

6.1.3 工程应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件；

2 构件的连接节点；

3 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵；（与6.1.4 第2款有嵌套、重叠部分）

4 幕墙的仲缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点；

5 隐框及明框玻璃板块的固定；

6 幕墙防雷连接节点；

7 幕墙防火、隔烟节点；

8 单元式幕墙的封口节点；

9 其它带有隐蔽性质的项目。

6.1.4 工程有节能要求时应增加下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 保温材料厚度和保温材料的固定；

2 幕墙周边与墙体、屋面、地面的接缝处保温、密封构造；

3 构造缝、结构缝处的保温隔热构造的处理

4 隔气层；

5 热桥部位、断热节点；

6 单元式幕墙板块间的接缝构造；

7 凝结水收集和排放构造；

8 幕墙的通风换气装置；（构造锚固固定）

9 遮阳构件的锚固和连接。

6.1.5 不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。

6.1.6 各分项工程的检验批应按下列规定划分：

1 相同设计、材料、工艺和施工条件的工程每1000 m²应划分为一个检验批，不足1000 m²也应划分为一个检验批；

2 同一单位工程不连续的工程应单独划分检验批；

3 对于异形或有特殊要求的工程，检验批的划分应根据工程的结构、工艺特点及规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

6.1.7 检验数量应符合下列规定：

1 每个检验批每100m²应至少抽查一处，每处不得小于10 m²。

2 对于异形或有特殊要求的幕墙工程，应根据幕墙的结构和工艺特点，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

## 6.2 节点与连接质量

6.2.1 幕墙与主体结构连接的各种埋件、连接件必须安装牢固，其品种、数量、规格、位置、防腐处理和承载力必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定；后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检验方法：观察检查，钢尺、游标卡尺量测，现场拉拔试验检验；检查隐蔽工程施工记录、验收记录、现场拉拔力检验报告。

6.2.2 幕墙及其连接件必须安装牢固，应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力，所使用的连接件、紧固件的品种、数量、规格、位置、防腐处理、防松脱措施和连接形式必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定。各种紧固件的螺栓应有防松动措施，焊接的连接应符合设计要求和焊接规范的规定，焊缝处应进行防腐处理。

检验方法：观察检查，钢尺、游标卡尺量测；检查隐蔽工程施工记录、验收记录。

6.2.3 幕墙支承框架间的连接必须牢固可靠，应具有足够的承载力、刚度，所采用的连接形式及其连接件、紧固件的品种、数量、规格、位置、防腐处理和防松脱措施必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定。幕墙框架间的连接部位，应采取措施防止产生摩擦噪声。

检验方法：观察检查，钢尺、游标卡尺量测；检查隐蔽工程施工记录、验收记录。

6.2.4 幕墙支承框架应具有足够的承载力、刚度，所采用的截面类型及其连接件、紧固件的品种、数量、规格、位置必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定。当幕墙框架采用组合、叠合截面时，应有防相对滑移的措施。

检验方法：观察检查，钢尺、游标卡尺量测；检查隐蔽工程施工记录、验收记录。

6.2.5 面板与框架间的连接必须牢固可靠，所采用的连接形式及其连接件、紧固件的品种、数量、规格、位置必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定。

1 明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定：

1）玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。

2）玻璃与构件不得直接接触，玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙，每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100 mm、厚度不应小于5 mm、邵氏硬度宜为85~90的衬垫硬橡胶垫块；玻璃嵌入量及间隙应符合设计要求和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。

3）玻璃四周橡胶条的品种、型号应符合设计要求，镶嵌应平整、严密；橡胶条长度应比边框内槽长1.5%~2.0%，橡胶条在转角处应斜面断开，并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。

4）明框玻璃的外压板应能承受玻璃面板传递的荷载和地震作用，截面受力部分的厚度不应小于2.0 mm，且不宜小于压板宽度的1/35。外压板应与横梁、立柱可靠固定。

检验方法：观察检查；钢尺、游标卡尺量测；检查施工记录。

2 隐框、半隐框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定：

1）隐框、半隐框玻璃幕墙和隐框玻璃开启扇，每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，其长度不应小于100 mm，厚度不应小于2 mm，并应符合设计要求，托条外端应低于玻璃外表面2 mm；托条上应设置衬垫。

2）固定隐框或半隐框幕墙玻璃板块组件的压块应采用不锈钢机制螺钉或不锈钢螺栓固定，不锈钢机制螺钉的连接螺纹深度不应小于螺钉直径，不得采用自攻螺钉固定，压块大小及间距应符合设计要求，压块宽度和紧固螺钉间距应符合设计要求，且间距不宜大于300 mm。

检验方法：观察检查，钢尺量测；检查施工记录

3 全玻幕墙的玻璃安装应符合下列规定：

1）高度超过4 m的全玻幕墙应吊挂在主体结构上，吊夹具应符合设计要求，安装方式满足设计要求

2）全玻幕墙玻璃肋的宽度、厚度应满足设计要求；玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙，应采用硅酮结构密封胶填嵌严密；硅酮结构密封胶的宽度、厚度应满足设计要求，并应嵌填平顺、密实、无气泡、不渗漏。

检验方法：观察；尺量检验、检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4 点支承玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定：

1）点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪，其钢爪间的中心距离应大于250 mm。

2）点支承玻璃幕墙玻璃面板间的接缝宽度不应小于10mm，有密封要求时应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。

夹板式玻璃幕墙

检验方法：观察；尺量检查。

5 石材幕墙的石材面板安装应符合下列规定：

1）石材面板应与支承结构可靠连接，其安装连接形式应符合设计要求；对采用非花岗石石材面板和幕墙高度超过 100m 的花岗石石材面板宜采用背栓连接。

2）通过短槽、通槽和挂件与支承结构体系连接的石材面板，挂件应进行承载力验算，并应符合下列规定：

不应采用 T 型挂件；

挂件应采用铝合金型材或不锈钢材，不锈钢宜采用现行国家标准《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成份》GB/T 20878 中的 S316、S304 系列；

不锈钢挂件的截面厚度不宜小于 3mm，铝挂件截面厚度不宜小于 4mm；

在石材面板重力荷载作用下，挂件挠度不宜大于 1mm。

3）采用短槽连接的石材面板，槽口深度大于20 mm的有效长度不宜大于80 mm，也不宜比挂件长度长10 mm以上，槽口深度宜比挂件入槽深度大5 mm；槽口端部与石板对应端部的距离不宜小于板厚的3倍，也不宜大于180 mm。槽口宽度不宜大于8 mm，也不宜小于5 mm。L形连接挂件的长度不宜小于40 mm；挂件深入石材槽口深度不宜小于10 mm，也不宜大于20 mm。不宜采用同一方向的上斜式挂件。

4）采用通槽连接的石材面板，其槽口深度可为20 mm～25 mm，槽口宽度可为6mm～12mm。挂件入槽深度不宜小于15 mm，挂件长度宜比槽长短5 mm。挂件承托石板处宜设置弹性垫块，垫块厚度不宜小于3 mm。

5）采用背栓连接的石材面板，背栓数量、直径应符合设计要求，背栓宜采用S316系列不锈钢材料，背栓直径不宜小于 6.0mm；背栓连接件应采用不锈钢材或铝合金型材，其截面厚度不宜小于3.0 mm；背栓之间的距离、中心线与石材面板边缘的距离应符合设计和相关技术规范要求，且背栓之间的距离不宜大于 1200mm，背栓的中心线与石材面板边缘的距离不宜大于 300mm，也不宜小于 50mm。

6）石材面板转角组拼的，应在转角处加设不锈钢或铝合金支承件，承件的截面尺寸应符合设计要求，不锈钢支承件的截面厚度不应小于 2mm，铝合金支承件截面厚度不应小于 3mm。

7）附加于石材面板表面的石材装饰条宜采用金属连接件与面板连结，并应符合设计要求、满足耐久性要求。

6 金属幕墙的金属面板安装应符合下列规定：

1）金属面板应与支承结构可靠连接，其安装连接形式应符合设计要求。

2）金属面板可采用压块或挂钩固定于横梁或立柱上，压块和非通长挂钩的中心间距不应大于 300mm。固定压块的螺钉或螺栓数量应符合设计要求，直径不宜小于 4mm；挂钩宜设置防噪音垫片。

7 采光顶的玻璃安装应符合下列规定：

1）采用框支承的玻璃面板，单片玻璃厚度和中空玻璃的单片厚度不应小于6mm，夹层玻璃的单片厚度不宜小于5mm；夹层玻璃和中空玻璃的各片玻璃厚度相差不宜大于3mm；框支承玻璃面板的边缘应进行精磨处理，边缘倒棱不宜小于0.5 mm。

2）采用点支承的玻璃面板，矩形玻璃面板宜采用四点支承，三角形玻璃面板宜采用三点支承；相邻支承点间的板边距离，不宜大于1.5 m；点支承玻璃可采用钢爪支承装置或夹板支承装置，采用钢爪支承时，孔边至板边的距离不宜小于70mm。

3）点支承玻璃面板采用浮头式连接件支承时，其厚度不应小于6 mm；采用沉头式连接件支承时，其厚度不应小于8 mm；夹层玻璃和中空玻璃中，安装连接件的单片玻璃厚度也应符合本条规定；钢板夹持的点支承玻璃，单片厚度不应小于6 mm。点支承中空玻璃孔洞周边应采取多道密封。

4）框支承玻璃面板可采用注胶板缝或嵌条板缝。明框采光顶面板应有足够的排水坡度或设置外部排水构造，半隐框采光顶的明框部分宜顺排水方向布置。

5）点支承玻璃采用穿孔式连接时宜采用浮头连接件，连接件与面板贯穿部位宜采用密封胶密封。点支式玻璃平顶宜采用采光顶专用爪件。点式支承装置应能适应玻璃面板在支承点处的转动变形要求。钢爪支承头与玻璃之间宜设置具有弹性的衬垫或衬套，其厚度不宜小于1 mm，且应有足够的抗老化能力。夹板式点支承装置应设置衬垫承受玻璃重量。

6）采光顶倒挂隐框玻璃、倾斜隐框玻璃应设置金属承重构件，承重构件与玻璃之间应采用硬质橡胶垫片有效隔离。倒挂点支玻璃不宜采用沉头式连接件。

8 金属屋面的金属板安装应符合下列规定：

1）单层金属板和铝塑复合板宜四周折边或设置边胁；折边高度不宜小于20mm。金属平板根据受力要求设置加强肋，加强肋应与面板可靠连接，并应有防腐措施。

2）面板周边可采用螺栓或挂钩与支承构件连接，且螺栓直径不宜小于4 mm，螺栓的数量应根据板材所承受的荷载或作用计算确定，铆钉或锚栓孔中心至板边缘的距离不应小于2倍的孔径；孔中心距不应小于3倍的孔径。挂钩宜设置防噪声垫片。

## 6.3 组装质量（面板安装质量）

6.3.1 幕墙框架间的连接部位，应采取措施防止产生摩擦噪声。

检验方法：观察；尺量检查。

6.3.2 玻璃幕墙面板安装连接构造，应符合下列规定：

1 玻璃幕墙的密封胶缝应采用硅酮建筑密封胶。

2 幕墙玻璃之间的拼接胶缝的宽度应满足玻璃面板和密封胶的变形要求，胶缝宽度不宜小于10 mm。硅酮建筑密封胶的施工厚度应不小于5 mm；较深的密封槽口底部可采用聚乙烯发泡材料填塞。

3 幕墙的面板不宜跨越主体结构变形缝，变形缝两侧可设置独立的幕墙支承结构。与主体结构变形缝相对应的幕墙构造缝应能够适应主体结构的变形要求。幕墙构造缝宜采用柔性连接、滑动型连接设计，并应采取易于修复的构造措施。

6.3.3 石材与金属板幕墙面板安装连接构造，应符合下列规定：

1 封闭式注胶板缝的宽度和密封胶的性能应满足幕墙及主体结构变形要求，石材幕墙面板的板缝不宜小于8 mm，金属面板板缝宽度不宜小于10 mm。

2 封闭式嵌条板缝，密封条纵横交叉部位应可靠封结。宜进行多腔体设计、采用多道密封防水措施，并应设置导、排水系统。

3 开放式板缝宜在面板的背空间设置防水构造或主体结构上设置防水层，可采用镀锌钢板、铝板作为防水衬板，并应设置可靠的导排水系统和通风除湿构造措施。

4 幕墙的面板不宜跨越主体结构变形缝，变形缝两侧可设置独立的幕墙支承结构。与主体结构变形缝相对应的幕墙构造缝应能够适应主体结构的变形要求。幕墙构造缝宜采用柔性连接、滑动型连接设计，并应采取易于修复的构造措施。

6.3.4 人造板材幕墙面板安装连接构造，应符合下列规定：

1 幕墙面板接缝设计应根据建筑装饰效果和面板材料特性确定，并应符合下列规定：

1）瓷板、微晶玻璃幕墙可采用封闭式或开放式板缝；

2）石材蜂窝板幕墙宜采用封闭式板缝，也可采用开放式板缝；

3）陶板、纤维水泥板幕墙宜采用开放式板缝，也可采用封闭式板缝；

4）木纤维板幕墙应采用开放式板缝。

2 封闭式幕墙板缝设计应根据面板材料特性、板缝变化影响因素和密封材料特性，确定板缝宽度尺寸和密封胶及密封胶条的规格尺寸。

3 注胶封闭式幕墙板缝的密封胶，应根据幕墙面板的材质和接缝的设计要求选用，胶缝的宽度不宜小于6mm，密封胶与面板的粘结厚度不宜小于6mm。板缝底部宜采用衬垫材料填充，防止密封胶三面粘结。

4 胶条封闭式幕墙，面板之间“十字”接头部位的纵、横密封胶条交叉处应采取防水密封措施。

5 封闭式石材蜂窝板面板接缝宜采用注胶密封处理。采用开缝式面板接缝时，石材蜂窝板边缘应采取封边防水等端面保护措施，粘结层不得外露。

检验方法：观察；手扳检查。

6.3.5 幕墙的透光部分以及开启窗的设置应满足使用功能、建筑立面效果和节能设计要求。开启扇应安全可靠、启闭方便，其单扇面积不宜大于1.5m2，开启角度不宜大于30°，最大开启距离不宜大于300 mm；开启扇宜采用上悬方式。当采用上悬挂钩式开启扇时，应采取防止挂钩脱钩的有效措施。开启扇的周边缝隙宜采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶或者硅橡胶密封条制品嵌填与密封。

检验方法：观察；尺量检查。

6.3.6 明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表6.3.7的规定。

6.3.7 明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m<幕墙高度≤60m | 15 |  |
|  |  | 60m<幕墙高度≤90m | 20 |  |
|  |  | 90m<幕墙高度≤150m | 25 |  |
|  |  | 幕墙高度>150m | 30 |  |
| 2 | 幕墙水平度 | 幕墙幅宽≤35m | 5 | 用水平仪检查 |
|  |  | 幕墙幅宽>35m | 7 |  |
| 3 | 构件直线度 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 构件水平度 | 构件长度≤2m | 2 | 用水平仪检测 |
|  |  | 构件长度>2m | 3 |  |
| 5 | 相邻构件错位 | 1 | 用钢直尺检查 |
| 6 | 分格框对角线长度差 | 对角线长度≤2m | 3 | 用钢尺检查 |
|  |  | 对角线长度>2m | 4 |  |

6.3.7 隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表6.3.8的规定。

表6.3.8 隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝及墙面垂直度 | 幕墙高度不大于30m | 10 | 激光仪或经纬仪 |
|  |  | 幕墙高度大于30m、不大于60m | 15 |  |
|  |  | 幕墙高度大于60m、不大于90m | 20 |  |
|  |  | 幕墙高度大于90m、不大于150m | 25 |  |
|  |  | 幕墙高度大于150m | 30 |  |
| 2 | 幕墙水平度 | 幕墙幅宽≤35m | 5 | 用水平仪检查 |
|  |  | 幕墙幅宽>35m | 7 |  |
| 3 | 幕墙平面度 | 2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 4 | 竖缝直线度 | 3.0 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 5 | 横缝直线度 | 3.0 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 6 | 拼缝宽度（与设计值比） | 2 | 卡尺 |

6.3.8 全玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合以下的规定：

1 墙面外观应平整，胶缝应平整光滑、宽度均匀。胶缝宽度与设计值的偏差不应大于2mm。

2 玻璃面板与玻璃肋之间的垂直度偏差不应大于2mm；相邻玻璃面板的平面高低偏差不应大于1mm。

3 玻璃与镶嵌槽的间隙应符合设计要求，密封胶应灌注均匀、密实、连续。

4 玻璃与周边结构或装修的空隙不应小于8mm，密封胶填缝应均匀、密实、连续。

检查方法：观察；尺量检查；检查施工记录。

6.3.9 点支承玻幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合以下的规定：

1 玻璃幕墙大面应平整，胶缝应横平竖直、缝宽均匀、表面平滑。钢结构焊缝应平滑，防腐涂层应均匀、无破损。不锈钢件的光泽度应与设计相符，且无锈斑。

2 钢结构验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

3 拉杆和拉索的预拉力应符合设计要求。

4 点支承幕墙安装允许偏差应符合:6.3.10-1的规定。

表6.3.10-1 点支承幕墙安装允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 竖缝及墙面垂直度 | 高度不大于30m | 10.0 | 激光仪或经纬仪 |
|  | 高度大于30m但不大于50m | 15.0 |  |
| 平面度 | 2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 胶缝直线度 | 2.5 | 2m靠尺、钢板尺 |
| 拼缝宽度 | 2 | 卡尺 |
| 相邻玻璃平面高低差 | 1.0 | 塞尺 |

5 钢爪安装偏差应符合下列要求：

1）相邻钢爪水平距离和竖向距离为±1.5mm；

2）同层钢爪高度允许偏差应符合表6.3.10-2的规定。

表6.3.10-2 同层钢爪高度允许偏差

| 水平距离L（m） | 允许偏差（×1000mm） |
| --- | --- |
| L≤35 | L/700 |
| 35<L≤50 | L/600 |
| 50<L≤100 | L/500 |

检查方法：观察；尺量检查；测量仪器检查；检查施工记录。

6.3.10 单元式玻璃幕墙安装允许偏差和检验方法应符合表6.3.11的规定。

表6.3.11 单元式玻璃幕墙安装允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 幕墙垂直度 | 高度不大于30m | 10.0 | 激光仪或经纬仪 |
|  | 高度大于30m但不大于60m | 15.0 |  |
|  | 高度大于60m但不大于90m | 20.0 |  |
|  | 高度大于90m但不大于150m | 25.0 |  |
|  | 高度大于150m | 30.0 |  |
| 平面度 | 2.5 | 2m靠尺、塞尺 |
| 竖缝直线度 | 2.5 | 2m靠尺、塞尺 |
| 横缝直线度 | 2.5 | 2m靠尺、塞尺 |
| 单元间接缝宽度（与设计指比） | ±2.0 | 钢直尺 |
| 相邻两单元接缝面板高低差 | 1.0 | 深度尺 |
| 单元对插配合间隙（与设计值比） | +1.0 0.0 | 钢直尺 |
| 单元对插搭接长度 | ±1.0 | 钢直尺 |

6.3.11 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表6.3.11的规定：

表6.3.11 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光面 | 麻面 |  |
| 1 | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m＜幕墙高度≤60m | 15 |  |
|  |  | 60m＜幕墙高度≤90m | 20 |  |
|  |  | 幕墙高度＞90m | 25 |  |
| 2 | 幕墙水平度 | 3 | 用水平仪检查 |
| 3 | 板材立面垂直度 | 3 | 用水平仪检查 |
| 4 | 板材上沿水平度 | 2 | 用1m水平尺和钢直尺检查 |
| 5 | 相邻板材板角错位 | 1 | 用钢直尺检查 |
| 6 | 幕墙表面平整度 | 2 | 3 | 用垂直检测尺检查 |
| 7 | 阳角方正 | 2 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 8 | 接缝直线度 | 3 | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 9 | 接缝高低差 | 1 | — | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 10 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 用钢直尺检查 |

6.3.12 金属幕墙安装的安装质量和检查方法应符合表6.3.12的规定，检查应在风力不大于4级时进行。

表6.3.12 金属幕墙安装质量

| 序号 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙面垂直度 | H≤30m | 10.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  |  | 30m﹤H≤60m | 15.0 |  |
|  |  | 60m﹤H≤于90m | 20.0 |  |
|  |  | H﹥90m | 25.0 |  |
| 2 | 立柱、竖缝直线度 | 3.0 | 2m靠尺、塞尺 |
| 3 | 横向板材水平度 | ≤2000mm | 2.0 | 水平仪 |
|  |  | ﹥2000mm | 3.0 |  |
| 4 | 同高度两相邻横向构件高度差 | 1.0 | 金属直尺、塞尺 |
| 5 | 幕墙横向水平度 | 层高≤3m | 3.0 | 水平仪 |
|  |  | 层高﹥3m | 5.0 |  |
| 6 | 分格框对角线差 | L≤2000mm | 3.0 | 对角线尺或3m钢卷尺 |
|  |  | L﹥2000mm | 3.5 |  |
| 7 | 竖缝及墙面垂直缝垂直度 | 层高≤3m | 2.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  |  | 层高﹥3m | 3.0 |  |
| 8 | 幕墙水平度（层高） | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 9 | 竖缝直线度（层高） | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 10 | 横缝直线度（层高） | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 11 | 缝宽度（与设计值比） | ±2.0 | 卡尺 |
| 注：H为幕墙总高度，L为分格框的长边长度。 |

6.3.13 人造板材幕墙的安装质量和检验方法应符合表6.3.13的要求，检查应在风力不大于4级时进行。

表6.3.13 人造板材幕墙安装质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻立柱间距尺寸（固定端） | — | ±2.0 | 金属直尺 |
| 2 | 相邻两横梁间距尺寸（mm） | ≤2000 | ±1.5 | 金属直尺 |
|  |  | ＞2000 | ±2.0 | 金属直尺 |
| 3 | 单个分格对角线长度差 | 长边边长≤2000 | 3.0 | 金属直尺或伸缩尺 |
|  |  | 长边边长＞2000 | 3.5 | 金属直尺或伸缩尺 |
| 4 | 立柱、竖缝及墙面的垂直度 | 幕墙总高度≤30m | 10.0 | 激光仪或经纬仪 |
|  |  | 幕墙总高度≤60m | 15.0 |  |
|  |  | 幕墙总高度≤90m | 20.0 |  |
|  |  | 幕墙总高度≤150m | 25.0 |  |
|  |  | 幕墙总高度＞150m | 30.0 |  |
| 5 | 立柱、竖缝直线度 | — | 2.0 | 2.0m靠尺、塞尺 |
| 6 | 立柱、墙面的平面度 | 相邻两墙面 | 2.0 | 激光仪或经纬仪 |
|  |  | 一幅幕墙总宽度≤20m | 5.0 |  |
|  |  | 一幅幕墙总宽度≤40m | 7.0 |  |
|  |  | 一幅幕墙总宽度≤60m | 9.0 |  |
|  |  | 一幅幕墙总宽度＞80m | 10.0 |  |
| 7 | 横梁水平度 | 横梁长度≤2000 | 1.0 | 水平仪或水平尺 |
|  |  | 横梁长度＞2000 | 2.0 |  |
| 8 | 同一标高横梁、横缝的高度差 | 相邻两横梁、面板 | 1.0 | 金属直尺、塞尺或水平仪 |
|  |  | 一幅幕墙幅宽≤35m | 5.0 |  |
|  |  | 一幅幕墙幅宽＞35m | 7.0 |  |
| 9 | 缝宽度（与设计值比较） | — | ±2.0 | 游标卡尺 |

注：一幅幕墙是指立面位置或平面位置不在一条直线或连续弧线上的幕墙。

6.3.14 幕墙立面上，当有雨蓬、压顶、线型或者其他突出墙面的建筑构造时，应采取排水与防水构造措施。雨篷的坡度不应小于3%。幕墙玻璃周边与相邻的主体建筑墙面、装饰面之间的缝隙宽度不宜小于5mm，可采用柔性材料嵌缝后灌注密封胶密封。全玻幕墙玻璃面板不应与其他刚性材料直接接触，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8 mm。

检验方法：观察；尺量检查。

## 6.4 观感质量

6.4.1 玻璃幕墙表面应平整、洁净；整幅玻璃的色泽应均匀一致；不得有污染和镀膜损坏。

检验方法：观察。

6.4.2 建筑幕墙每平方米玻璃的表面外观质量和检验方法应符合表6.4.1的规定。

表6.4.1  每平方米玻璃的表面质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

6.4.3 建筑幕墙一个分格铝合金型材的表面外观质量和检验方法应符合表6.4.3的规定。

表6.4.3  一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤2条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

6.4.4 明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直，颜色、规格应符合设计要求，压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应平竖直、均匀一致。

检验方法：观察；手扳检查；检查进场验收记录。

6.4.5 玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检验方法：观察；手摸检查。

6.4.6 石材幕墙表面应平整、洁净，无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显修痕。

检验方法：观察。

6.4.7 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

检验方法：观察；手扳检查。

6.4.8 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴阳角石板压向应正确，板边合缝应顺直；凸凹线出墙厚度应一致，上下口应平直；石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。

检验方法：观察；尺量检查。

6.4.9 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检验方法：观察。

6.4.10 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

检验方法：观察；用水平尺检查。

6.4.11 建筑幕墙每平方米石材的表面外观质量和检验方法应符合表6.4.11的规定。

表6.4.11  每平方米石材的表面质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂痕、明显划伤和长度＞100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

6.4.12 金属板表面应平整、洁净、色泽一致。

检验方法：观察。

6.4.13 金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

检验方法：观察；手扳检查。

6.4.14 注胶封闭式金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定，

检验方法：观察；尺量检查；检查施工记录。

6.4.15 注胶封闭式金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检验方法：观察。

6.4.16 开放式板缝宽度均匀，符合设计规定，披水条和金属装饰条安装牢固、美观，防水层安装、施工符合设计要求。

检验方法：观察；检查施工记录。

6.4.17 金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

检验方法：观察；用水平尺检查。

6.4.18 建筑幕墙每平方米金属板的表面外观质量和检验方法应符合表6.4.18的规定。

表6.4.18  金属板的表面质量

| 项目 | 质量要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 宽度0.1mm~0.3mm的划伤 | 总长度小于100mm且不多于8条 | 观察、金属直尺 |
| 擦伤 | 不大于500mm² | 金属直尺 |

注：露出金属基体者为划伤；没有露出金属基体者为擦伤。

6.4.19 人造板材幕墙表面应平整、洁净，无污染，颜色基本一致。不得有缺角、裂纹、裂缝、斑痕等不允许的缺陷。瓷板、陶板的施釉表面不得有裂纹和龟裂。

检验方法：观察；尺量检查。

6.4.20 人造板材幕墙板缝应平直，均匀。注胶封闭式板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，深浅基本一致、缝宽基本均匀、光滑顺直，胶缝的宽度和厚度应符合设计要求；胶条封闭式板缝的胶条应连续、均匀、安装牢固、无脱落，板缝宽度应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

6.4.21 人造板材幕墙的框架和面板接缝应横平竖直，缝宽基本均匀。

检验方法：观察。

6.4.22 人造板材幕墙转角部位面板边缘整齐、合缝顺直，压向符合设计要求。

检验方法：观察。

6.4.23 人造板材幕墙滴水线宽窄均匀、光滑顺直，流水坡向符合设计要求。

检验方法：观察。

6.4.24 人造板材幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。

检验方法：观察。

6.4.25 建筑幕墙单块瓷板、陶板、微晶玻璃面板的表面外观质量和检验方法应符合表6.4.25-1的规定，每平方米石材蜂窝板幕墙面板的表面外观质量和检验方法应符合表6.4.25-2的规定，单块木纤维板幕墙面板的表面外观质量和检验方法应符合表6.4.25-3的规定，纤维水泥板幕墙面板的表面外观质量和检验方法应符合表6.4.25-4的规定。

表6.4.25-1 单块瓷板、陶板、微晶玻璃幕墙面板的表面质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 瓷板 | 陶板 | 微晶玻璃 |  |
| 1 | 缺棱：长、宽度不超过10mm×1mm(长度小于5mm不计)周边允许（处） | 1 | 1 | 1 | 钢直尺 |
| 2 | 缺角：边长不大于5mm×2mm (边长小于2mm×2mm不计)（处） | 1 | 2 | 1 | 钢直尺 |
| 3 | 裂纹（包括隐裂、釉面龟裂） | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 目测观察 |
| 4 | 窝坑（毛面除外） | 不明显 | 不明显 | 不明显 | 目测观察 |
| 5 | 明显擦伤、划伤 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 目测观察 |
| 6 | 轻微划伤 | 不明显 | 目测观察 |

注：目测检查，是指距板面3m处肉眼观察。

表6.4.25-2 每平方米石材蜂窝板幕墙面板的表面质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺棱：最大长度≤8mm，最大宽度≤1mm，周边每米长允许（处）（长度＜5mm，宽度＜1.0mm不计） | 1 | 金属直尺 |
| 2 | 缺角：最大长度≤4mm，最大宽度≤2mm，每块板允许（处）（长度、宽度＜2mm，不计） | 1 | 金属直尺 |
| 3 | 裂纹 | 不允许 | 目测 |
| 4 | 划伤 | 不明显 | 目测观察 |
| 8 | 擦伤 | 不明显 | 目测观察 |

注：目测观察，是指距板面3m处肉眼观察。

表6.4.25-3 单块木纤维板幕墙面板的表面质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺棱、缺角 | 不允许 | 目测观察 |
| 2 | 裂纹 | 不允许 | 目测观察 |
| 3 | 表面划痕：长度不超过10mm，宽度不超过1mm每块板允许（处） | 2 | 金属直尺 |
| 4 | 轻微擦痕：长度不大于5mm，宽度不大于2mm，每块板允许（处） | 1 | 目测观察 |

注：目测检查，是指距板面3m处肉眼观察。

表6.4.25-4 纤维水泥板幕墙面板的表面质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺棱:长度*宽度不大于10mm*3mm（长度小于5mm不计）周边允许（处） | 2 | 金属直尺 |
| 2 | 缺角：边长6mm*3mm（边长2mm*2mm不计）允许（处） | 2 | 金属直尺 |
| 3 | 裂纹、明显划伤、长度大于100mm的轻微划伤 | 不允许 | 目测观察 |
| 4 | 长度≤100mm | 每平方米≤8条 | 金属直尺 |
| 5 | 擦伤总面积 | 总平方米≤500mm² | 金属直尺 |
| 6 | 窝坑 （背面除外） | 光面板 | 不明显 | 目测观察 |
|  |  | 有表面质感等特殊装饰效果板 | 符合设计要求 | 目测观察 |

注：目测检查，是指距板面3m处肉眼观察。

6.4.26 建筑幕墙工程用钢材的表面外观质量除应符合国家现行标准的规定外，尚应符合下列规定：

1 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1/2，且不应大于0.5 mm；

2 钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的C级及C级以上等级；

3 钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

## 6.5 防火与防雷

6.5.1 防火封堵应符合下列规定：

1 防火封堵应符合设计要求和现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

2 防火封堵所用的材料、耐火钢板、防火岩棉、防火密封胶、防火玻璃等应符合设计文件的要求及国家现行产品标准的规定。

3 层间防火封堵在每层楼板外沿设置的不燃烧实体墙或防火玻璃墙，其耐火极限不低于1.00 h、高度不低于1.2 m；当室内设置自动喷水灭火系统时，该部分墙体的高度不应小于0.8 m。超高层建筑幕墙的防火要求，防火隔墙 1.5m，确认补充完善下

4 幕墙与周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙，或与实体墙面洞口边缘间的缝隙以及与实体墙周边的缝隙封堵，应符合设计要求。

5 防火封堵构造的填充料及其保护性面层材料，应采用符合耐火极限要求的不燃烧材料或难燃烧材料；采用岩棉或矿棉做封堵材料时，岩棉和矿棉厚度不应小于100 mm。

6 幕墙与楼板外沿窗槛或防火裙之间采用承托板支承岩棉或矿棉进行防火封堵时，应采用厚度不小于1.5 mm的镀锌钢板或其他防火板材作为承托板，承托板之间以及承托板与幕墙结构、窗槛墙或防火裙墙之间的缝隙应填充防火密封材料。

7 幕墙与楼板外沿窗槛墙或防火裙墙之间水平防火封堵采用岩棉或矿棉上覆防火密封漆的构造做法时，其防火封堵缝隙宽度不应大于200 mm，且应符合下列规定：

1）岩棉或矿棉纤维方向应与楼板边缘平行，其密度不宜小于65 kg/m3，其压缩量应能适应缝隙的变形变化要求；

2）防火密封漆应满足耐火极限、耐久性、粘接性及变形能力要求，且涂覆厚度不宜小于3 mm；

3）防火密封漆应涂刷均匀、密实，且应与周边相连部位可靠连接。

8 采光顶和金属屋面的防火封堵，应符合下列规定：

1）采光顶的同一玻璃面板不宜跨越两个防火分区。防火分区间设置通透隔断时，应采用防火玻璃或防火玻璃制品，其耐火极限应符合设计要求。

2）采光顶或金属屋面与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度不小于500 mm的燃烧性能为A级保温材料设置水平防火隔离带。采光顶或金属屋面与防火分隔构件间的缝隙，应进行防火封堵。

3）对于有通风、排烟设计功能的金属屋面和采光顶，其通风和排烟有效面积应满足建筑设计要求。

9 供消防救援人员进入的窗口应满足净高度和净宽度均不应小于1.0 m，下沿距室内地而不宜大于1.2 m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相适应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。

检验方法：观察；尺量检验、检查隐蔽工程验收记录、材料和幕墙防火封堵构造的性能复验报告、施工记录。

6.5.2 建筑幕墙的防雷应符合下列规定：

1 防雷应符合设计和现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。幕墙层间横向均压环的设置，竖向防雷引下线立柱之间连接导线的导通，整个立面防雷网格需应符合设计要求。幕墙防雷体系应与主体结构建筑防雷可靠连接，并应保持导电通畅。

2 幕墙工程的防雷接地电阻值必须符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

# 7 专项验收

## 7.1 一般规定

7.1.1 建筑幕墙工程、采光顶及金属屋面竣工专项验收应包含现场实体检验和资料文件验收。

7.1.2 现场实体检验应包括中间检验、交收检验。

7.1.3 资料文件验收应包括设计文件会审验收记录、材料验收记录、组件验收记录和安装验收记录。

## 7.2 现场实体检验

7.2.1 现场实体检验项目应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1  检验项目综合表

| 序号 | 项目名称 | 检验类别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中间检验 | 交收检验 |
| 一 | 幕墙性能 |
| 1 | 抗风压性能 |  | √ |
| 2 | 水密性能 |  | √ |
| 3 | 现场淋水试验 | △ | △ |
| 4 | 气密性能 |  | √ |
| 5 | 热工性能 |  | √ |
| 6 | 空气声隔声性能 |  | △ |
| 7 | 平面内变形性能 |  | ○ |
| 8 | 振动台抗震性能 |  | △ |
| 9 | 耐撞击性能 |  | △ |
| 10 | 光学性能 |  | √ |
| 11 | 承重力性能 |  | △ |
| 12 | 防火性能 |  | √ |
| 13 | 防雷功能 | △ | △ |
| 二 | 材料检验 |
| 14 | 金属材料 | √ |  |
| 15 密封材料 | a | 材料检验 | √ |  |
|  | b | 结构胶的相容性和粘结性试验 | √ |  |
|  | c | 结构胶随批单元件切割粘结性试验 | √ |  |
| 16 | 五金配件 | △ |  |
| 17 | 转接件与连接件 | △ |  |
| 三 | 构件式玻璃幕墙特定检验项目 |
| 18 材料与零配件 | a | 玻璃 | √ |  |
| 19 | 组装质量 |  | √ |
| 20 | 外观质量 |  | √ |
| 四 | 石材幕墙特定检验项目 |
| 21 材料与零配件 | a | 石材 | √ |  |
|  | b | 挂装组合单元挂装强度试验 | √ |  |
|  | c | 石材挂装系统结构结构强度试验 | √ |  |
|  | d | 抗冻系数 | △ |  |
| 22 组件质量 | a | 石材加工技术要求 | △ |  |
|  | b | 构件加工允许偏差 | △ |  |
|  | c | 构件组装允许偏差 |  | √ |
| 23 | 组装质量 |  | √ |
| 24 | 外观质量 |  | √ |
| 五 | 金属板幕墙特定检验项目 |
| 25 | 面板材料 | √ |  |
| 26 | 组件质量 | △ |  |
| 27 | 组装质量 |  | √ |
| 28 | 外观质量 |  | √ |
| 六 | 人造板材幕墙特定检验项目 |
| 29 材料与零配件 | a | 面板材料 | √ |  |
|  | b | 挂件与人造板材组合单元挂装强度试验 | √ |  |
|  | c | 挂件与人造板材组合单元结构强度试验 | √ |  |
| 30 | 组件质量 | △ |  |
| 31 | 组装质量 |  | √ |
| 32 | 外观质量 |  | √ |
| 七 | 单元式幕墙特定检验项目 |
| 33 组件质量 | a | 单元框架和单元框架组件装配尺寸允许偏差 | △ |  |
|  | b | 单元部件、单板组件装配尺寸允许偏差 | △ |  |
| 34 | 组装质量 |  | √ |
| 35 | 外观质量 |  | √ |
| 八 | 点支承幕墙特定检验项目 |
| 36 材料与零配件 | a | 玻璃面板 | √ |  |
|  | b | 支承结构与支承装置 | △ |  |
| 37 | 组装质量 |  | √ |
| 38 | 外观质量 |  | √ |
| 九 | 全玻幕墙特定检验项目 |
| 39 材料与零配件 | a | 玻璃面板 | √ |  |
|  | b | 支承装置 | △ |  |
| 40 | 组件质量 | △ |  |
| 41 | 组装质量 |  | √ |
| 42 | 外观质量 |  | √ |
| 十 | 双层幕墙特定检验项目 |
| 43 | 材料 | √ |  |
| 44 | 组件质量 | △ |  |
| 45 | 组装质量 |  | √ |
| 46 | 外观质量 |  | √ |
| 47 | 构造要求 | △ |  |
| 注：√ 必检项目 △ 非必检项目，根据设计或用户要求可定为必检项目 ○ 有抗震设防要求或用于多、高层钢结构时为必检项目，否则为非必检项目 |

7.2.2 中间检验，应符合下列要求：

1 检验项目应符合表7.2.1中间检验目的要求；

2 采用抽样检验方式，且应按GB/T 50344一般项目的一次正常检验方式的规定；检验批内检验对象应为同类对象，且规格相同；检验批宜按照相关规范划分；按检验批检验的项目，应进行随机样且小本容应符合表7.2.2-1的规定；

表7.2.2-1  检验项目综合表

3 抽样检验时，检验批的合格判定应符合：1）抽样结果的判定应符合表7.2.3-2的规定；2）满足合格判定数，且不合格值不影响安全和正常使用,则可判定检验批合格；3）结构胶厚度、宽度检验应全部合格才判定检验批合格。检验批中的异常数据,可予以舍弃。异常数据的舍弃应符合 GB/T 4883或其他标准的规定。

表7.2.2-2  抽样结果的判定

7.2.3 交收检验，应符合下列要求：

1 检验项目应符合表7.2.1交收检验目的要求；

2 采用抽样检验方式，幕墙试样品应具有代表性，工程中不同结构类型的幕墙可分别或以组合形式进行必检项目的检验；对于应用高度不超过24 m，且总面不超过300 m2的建筑墙产品，交收检验时表7.2.1中幕墙性能必检项目可采用同类产品的型式试验结果，但型式试验结果必须满足：1）型式试验样品必须能够代表该幕墙产品；2）型式试验样品性能指标不低于该幕墙的性能指标。

3 检验批宜按照GB 50210的规定划分，外观质量的检验，可选用全数检验方案。

4 抽样检验时，检验批的合格判定应符合：1）表7.2.1规定交收检验项目的检验结果中，抗风压性能检验1不合格，则该幕墙应判定为不合格；其他必检项目（非抽样检验的项目）不合格，应重新单项复检，如仍不合格，则该墙应判定为不合格；2）抽样检验的项目中，应有80%抽样实测值合格，且不合格值不影响安全和正常使用，则可判定检验批合格。

## 7.3 资料文件验收

7.3.1 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程设计资料验收时应检查下列文件和记录：

1 工程的竣工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件；图纸会审记录；

2 原主体设计单位对工程专项设计的确认文件；

3 特殊位置玻璃幕墙的光反射影响分析报告。

7.3.2 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程设计资料验收时，应符合下列要求：

1 应对设计文件会审记录的完整性及深度进行检查；

2 应对工程竣工图纸的完整性及深度进行检查，图纸的完整性及深度应满足建筑设计要求，应符合附录C的要求。

7.3.3 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程用材料验收时应检查下列文件和记录：

1 幕墙工程所用的材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告；

2 幕墙工程所用硅酮结构胶的抽查合格证明；国家批准的检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告；石材用密封胶的耐污染性检验报告；

3 注胶、养护环境的温度、湿度记录；双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。

7.3.4 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程用材料资料验收时，应符合下列要求：

1 应对材料验收记录、复验报告的完整性及深度进行检查；

2 各项材料的复验报告应符合附录B的要求。

7.3.5 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程用组件验收时应检查下列文件和记录：

1 装配式木幕墙组件加工记录、进场验收记录；

2 面板与支承装置连接组件加工记录、进场验收记录；

3 开启部分组件加工记录、进场验收记录；

4 装饰组件加工记录、进场验收记录；

5 光伏组件加工记录、进场验收记录；

6 亮化照明与幕墙一体化组件加工记录、进场验收记录。

7.3.6 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程用组件资料验收时，应符合下列要求：

1 应对组件加工记录、进场验收记录的完整性及深度进行检查。

7.3.7 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程安装资料验收时应对第6.1.2节~第6.1.4节的文件和记录进行检查。

7.3.8 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程安装资料验收时，应符合下列要求：

1 应对工程安装记录、资料的完整性及深度进行检查。

7.3.9 建筑幕墙、采光顶和金属屋面工程信息化模型（BIM）验收时，应符合下列要求：

1 应对工程信息化模型（BIM）的完整性及深度进行检查。

## 7.4 交付使用资料验收

7.4.1 工程竣工验收时，承包商应向业主提供《工程使用维护说明书》。《工程使用维护说明书》应包括下列内容：

1 工程的设计依据、主要性能参数及设计使用年限；

2 使用注意事项；

3 环境条件变化对幕墙工程的影响；

4 日常与定期的维护、保养要求；

5 幕墙的主要结构特点及易损零部件更换方法；

6 备品、备件清单及主要易损件的名称、规格；

7 幕墙开启扇使用方法；

8 幕墙清洗说明；

9 承包商的保修责任。

# 附录A 性能检测报告要求

| 项次 | 项目 | 资料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | 试件：应包括水平接缝、垂直接缝和可开启部分 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定执行 |
| 2 | 水密性能 | 试件：按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定执行 |
| 3 | 抗风压能 | 试件：按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227的规定执行 |
| 4 | 层间变形性能 | 试件：按现行国家标准《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250的规定执行 |
| 5 | 热工性能 | 试件：按现行国家标准《建筑幕墙保温性能分级及检测方法》GB/T 29043的规定执行 实验室检测方法 现场检验方法 GB/T 36261、CECS/T 811 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑幕墙保温性能分级及检测方法》GB/T 29043的规定执行 |
| 6 | 空气声隔声性能 | 试件：按现行国家标准《建筑门窗空气声隔声分级及检测方法》GB/T 8485的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑门窗空气声隔声分级及检测方法》GB/T 8485的规定执行 |
| 7 | 采光性能 | 试件：按现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定执行 实验室检测方法 现场检验方法 GB/T 36261、CECS/T 811 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定执行 |
| 8 | 振动台抗震性能 | 试件：按现行国家标准《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T 18575的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T 18575的规定执行 |
| 9 | 耐撞击性能 | 试件：按现行国家标准GB/T 21086《建筑幕墙》的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准GB/T 21086《建筑幕墙》的规定执行 |
| 10 | 热循环性能 | 试件：按现行行业标准《建筑幕墙热循环试验方法》JG/T 397的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行行业标准《建筑幕墙热循环试验方法》JG/T 397的规定执行 |
| 11 | 抗爆炸性能 | 试件：按现行国家标准《玻璃幕墙和门窗抗爆炸冲击波性能分级及检测方法》GB/T 29908的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《玻璃幕墙和门窗抗爆炸冲击波性能分级及检测方法》GB/T 29908的规定执行 |
| 12 | 动态水密性能 | 试件：按现行国家标准《建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法》GB/T 29907的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法》GB/T 29907的规定执行 |
| 13 | 石材挂装强度 | 试件：按现行国家标准《天然饰面石材试验方法 第7部分 检测板材挂件组合单元》GB/T 9966.7的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《天然饰面石材试验方法 第7部分 检测板材挂件组合单元》GB/T 9966.7的规定执行 |
| 14 | 后置埋件现场拉拔强度试验 | 试件：按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定执行 |
| 15 | 胶粘接性 | 试件：按现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定执行 |
| 16 | 胶相容性 | 试件：按现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定执行 |
| 17 | 隐框、半隐框实物剥离实验 | 试件：按现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定执行 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定执行 |
| 18 | 金属屋面抗风掀 | 试件：按现行国家标准《金属屋面抗风掀性能检测方法 第1部分：静态压力法》GB/T 39794.1、《金属屋面抗风掀性能检测方法 第2部分：动态压力法》GB/T 39794.2 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《金属屋面抗风掀性能检测方法 第1部分：静态压力法》GB/T 39794.1、《金属屋面抗风掀性能检测方法 第2部分：动态压力法》GB/T 39794.2 |
| 19 | 抗风携碎物冲击性能 | 试件：按现行国家标准《建筑幕墙和门窗抗风携碎物冲击性能分级及检测方法》GB/T 29738 |
|  |  | 指标：按现行国家标准《建筑幕墙和门窗抗风携碎物冲击性能分级及检测方法》GB/T 29738 |

# 附录B 竣工图纸完整性及深度要求

## B.1 一般规定

B.1.1 竣工图文件应包含下列内容：

1 竣工图，应包含图纸封面、扉页、目录、设计说明、设计图纸；

2 设计计算书，应按不同的幕墙类型分类整理、汇总；

3 按幕墙系统分类整理的幕墙材料清单；

4 建筑幕墙维护使用说明书。

B.1.2 竣工图按下列情况编制整理：

1 应符合工程所在地工程档案归档管理的相关规定；

2 凡施工过程没有变更设计内容的，则由施工单位重新打印施工图蓝图作为竣工图，并在其上加盖和签署“竣工图”章；

3 凡施工过程有设计变更的，应根据变更签证重新整理绘制竣工图，并在其上加盖和签署“竣工图”章。

B.1.3 竣工图文件应与工程实际相符，并符合下列规定：

1 竣工图应真实反映现场变更实际，做到图、文、工程实物一致，图样和有关文字说明应清楚、准确；

2 凡设计变更对幕墙系统结构及其连接有影响的，应依据实际结构重新校核计算，并提供计算书。

## B.2 设计说明

B.2.1 设计说明应包含工程概况、设计依据、幕墙系统概述、幕墙设计参数、物理性能指标、幕墙防火及防雷设计、幕墙结构设计、幕墙热工设计、幕墙安全防护措施、幕墙清洗维护及维修更换要求、幕墙加工制作及施工安装技术要求、与幕墙相关联的其他专业设计说明、幕墙性能测试要求等内容。

B.2.2 工程概况应包含下列内容：

1 工程名称、工程地点、建设单位、建筑设计单位全称；

2 工程所属各建筑单体的建筑功能、建筑面积、平面外包尺寸、建筑房屋高度、层数及各层层高、结构类型、建筑耐火等级等；

3 幕墙类型、各类型幕墙分布范围及面积、幕墙工程标高、幕墙总面积等；

4 建筑结构安全度等级、抗震设防烈度、基本风压、基本雪压、地面粗糙度类别等；

5 涉及装配式混凝土结构的工程，应在结构类型中特别说明。

B.2.3 设计依据应包含以下内容：

1 有关部门的批复意见书；

2 国家、行业和地方现行有关规范、标准；

3 主体建筑、结构设计文件；

4 涉及政府要求安全性及光反射环境影响评审论证的工程，应提供相关论证报告；

5 涉及相关技术规范、标准规定要求的风洞试验报告；

6 改扩建及立面改造幕墙工程应提供工程检测报告。

B.2.4 幕墙系统概述应包含以下内容：

1 应分系统阐述幕墙类型与设计难点及要点、表述面板类型及最大尺寸、装饰线条、背衬板、幕墙面板及龙骨型材的支承条件和传力路径、层间防火封堵等内容；

2 开启扇类型、启闭形式、开启角度及连接构造；

3 消防救援窗的分布、面板类型及分格尺寸；

4 涉及防火幕墙的工程，应明确防火幕墙的具体分布及相关要求。

B.2.5 幕墙设计参数及物理性能指标应包含以下内容：

1 工程所在地区抗震设防烈度、基本风压、基本雪压、地面粗糙度类型等；

2 建筑幕墙水密性能、气密性能、抗风压性能、平面内变形性能、空气声隔声性能、耐撞击性能等物理性能指标；

3 透明幕墙传热系数及遮阳系数、非透明幕墙传热系数等热工性能指标；

4 透明面板的可见光透射率及可见光反射率、非透明面板的构造组成及表面处理技术要求等；

5 建筑幕墙玻墙比、幕墙窗墙比等。

B.2.6 主要材料物理性能应包含以下内容：

1 幕墙支承构件的材质（钢或铝合金）、型材种类、颜色、规格、壁厚、涂装要求、主要物理性能参数及技术要求等；

2 幕墙面板的种类、颜色、规格、主要物理性能参数及技术要求等，如玻璃面板、石材面板、金属面板、人造面板、复合面板等；

3 金属连接件、紧固件及各类附件的材质、颜色、规格、涂装要求等，如压板、扣板、连接件、转接件、挂件、螺钉、螺栓螺帽、托条、角码等；

4 结构胶、建筑密封材料的种类、性能、主要物理性能参数及技术要求等；

5 防火和保温材料的材质、规格、密度、燃烧性能等级等；

6 其他材料的材质、规格等，包括玻璃支承垫块、不同金属材料接触面设置的绝缘隔离垫片、隔热型材的隔热条等；

7 涉及防火幕墙的工程，应提供防火幕墙相关钢构件的防火涂层要求；

8 涉及新材料使用的工程，应提供新材料主要物理性能参数及技术要求。

B.2.7 幕墙防火及防雷设计应包含以下内容：

1 幕墙防火设计应明确建筑耐火等级、建筑防火设计中的消防喷淋设置情况、幕墙层间及建筑平面防火分区交界处的幕墙防火封堵构造、幕墙面板及其背后填充材料的燃烧性能等级、消防救援窗的分布情况及玻璃配置、消防排烟窗的设置情况等；

2 涉及防火幕墙的工程，应对防火幕墙构造做法、燃烧性能、耐火极限、防火保护层的设置进一步说明，必要时应提供相关材料耐火性能检测报告；

3 幕墙防雷设计应明确建筑防雷分类、防雷系统节点分布情况及构造等；

4 涉及幕墙高度超过现行相关规范规定高度的工程或幕墙构造复杂、有特殊要求时，宜提供雷击风险评估报告。

B.2.8 幕墙结构设计应包含以下内容：

1 设计使用年限包括幕墙设计使用年限及其支承结构设计使用年限；

2 设计基本参数包括抗震设防类别、设计基本地震加速度、地面粗糙度类别、基本风压、基本雪压、风荷载体型系数等；

3 设计依据包括结构计算相关设计规范及标准；

4 材料性能包括相关材料及连接的力学性能，如玻璃、石材、铝合金、钢材、硅酮结构胶、焊缝、不锈钢螺栓等；

5 荷载取值包括自重荷载、雪荷载、风荷载、温度作用、地震荷载和施工荷载等；

6 荷载工况组合包括承载力极限状态和正常使用极限状态的荷载工况组合；

7 挠度控制要求包括幕墙面板及其支承构件的相对挠度和绝对挠度控制要求；

8 计算简图包括幕墙面板及其支承体系（立柱、横梁、钢构架、钢拉索、钢拉杆等）的计算模型和边界条件；

9 预埋件及后置埋件的技术要求包括锚板、锚筋、机械锚栓、化学锚栓材质、力学性能取值、构造要求、表面处理要求等；装配式混凝土结构工程、改扩建工程，应对预埋件及后置埋件提出针对性的技术要求；

10 焊接技术要求包括焊缝等级、类型、规格、尺寸、力学性能取值、质量保证措施等;

11 幕墙结构材料的防腐措施包括金属构件的表面涂装性能、涂层厚度、质量要求、构造要求、使用环境等，钢构件应另提供除锈等级要求。

12 对国家、行业和地方现行有关规范、标准中尚未涉及而又需计算（或验算）的内容，应详细提供所采用的计算软件、引用的计算公式、数据的来源或依据等。

B.2.9 幕墙热工设计应包含以下内容：

1 透明幕墙应明确面板及框材的组成形式及相关热工性能参数；

2 非透明幕墙应明确面板、保温材料、墙体基材组成形式及相关热工性能参数；

3 涉及遮阳要求的透明幕墙，应明确遮阳措施设置方式和要求。

B.2.10 幕墙安全防护措施应包含以下内容：

1 安全玻璃的使用、落地玻璃的安全防护措施、防止钢化玻璃自爆坠落措施、玻璃面板防撞措施（本条仅适用于玻璃幕墙）；

2 防止幕墙面板坠落伤人的措施。

B.2.11 幕墙清洗维护及维修更换要求应包含以下内容：

1 幕墙清洗方式、蜘蛛人吊点或擦窗机轨道设置要求、清洗安全措施等说明；

2 幕墙日常维护要求；

3 幕墙维修更换方式及安全措施。

B.2.12 幕墙加工制作及施工安装技术要求应包含以下内容：

1 幕墙加工制作技术要求：包括金属构件、金属面板、玻璃面板、石材及其他面板的加工要求及构件组装要求；工程如涉及特殊构件的加工制作或特殊工艺的应用，应进行针对性说明；

2 幕墙施工安装技术要求：包括吊装、基层处理、安装顺序、安装精度、注胶、与土建及设备专业施工配合等要求；工程如涉及拉索幕墙，应对施工过程中的拉索应力控制予以明确。

B.2.13 幕墙与其他专业对接设计说明：

涉及立面LOGO、广告位、LED屏、灯光布置等工程，应对其与幕墙交界面处构造及技术要求进行分别说明。

B.2.14 幕墙性能测试要求应选取幕墙典型部位及特殊部位，明确各项性能指标参数、荷载工况、边界条件，为后期编制幕墙性能模拟检测专项文件提供依据。

## B.3 竣工图纸

B.3.1 设计图纸包括建筑效果图、建筑各立面幕墙系统分布图、幕墙立面图、平面图、大样图、节点图、防火及防雷设计图、幕墙清洗装置设计图、埋件图、型材表等。

B.3.2 设计图纸均应选取合理的绘图比例，确保清晰阅读，并应符合相关建筑及建筑结构制图标准。

B.3.3 幕墙立面图、平面图、大样图、埋件布置图均应清晰标注轴线号。

B.3.4 建筑效果图应与主体建筑图及幕墙图相一致，应能清晰、全面表达工程建筑各个外立面所表述的幕墙设计效果。

B.3.5 幕墙立面图应符合以下要求：

1 建筑各立面幕墙系统分布图应在立面图中表达区分不同幕墙系统，并备注材料图例说明；

2 应准确标注楼层标高、层高、立面分格尺寸、开启窗、消防救援窗等；

3 应标注幕墙大样索引，大样索引应包含所有不同大样类型，包括标准部位、特殊部位、复杂部位、与其他立面（LOGO、广告位、LED屏、灯光布置等）交界部位以及玻璃雨篷、采光顶、玻璃栏板等相关大样；

4 转折较多且造型复杂的立面，应绘制立面展开图，在转折位置注明转折线及转折角度等信息。

B.3.6 幕墙平面图应符合以下要求：

1 应以建筑平面图为基准进行绘制，图纸应准确表达主体结构柱、墙布置及楼板外轮廓线，标注幕墙与主体结构之间的关系；

2 应标注平面所在楼层、标高、变形缝位置及宽度、防火分区划分；

3 应标注幕墙类型、分格尺寸，幕墙大样索引。

B.3.7 幕墙大样图应符合以下要求：

1 应标注楼层标高、层高、幕墙类型及分格尺寸、开启门窗类型及尺寸、消防救援窗尺寸等；

2 应提供幕墙大样的横剖图、坚剖图，标注剖切位置并准确表达主体柱、墙、梁构件、楼板边界线、建筑内部隔墙布置及吊顶设置等；

3 应包括所有不同幕墙类型的顶底、中间、边界及衔接区域等横剖竖剖节点索引（区分墙面、墙角边或其他突出部位），涵盖幕墙横梁、立柱连接构造、幕墙构件与主体结构连接构造、装饰线条连接构造、开启门窗连接构造、开启窗开启角度及五金件布置、消防救援窗节点构造、不同类型幕墙交界处节点构造、变形缝处节点构造、与其他（LOGO、广告位、LED屏、灯光布置等）交界部位节点构造等；

4 涉及幕墙设计范围支承钢结构的工程，如雨篷、采光顶支承构架等，应在大样图中明确注明，并提供钢结构布置图及节点设计图。

B.3.8 幕墙节点图应符合以下要求：

1 应标注各类材料及构件（包括面板、横梁、立柱、转接件及紧固件、焊缝、硅酮结构胶及密封胶、填充材料等）的材质、名称、规格、尺寸、壁厚、间距等信息；

2 特殊或复杂工程时，应提供三维模型图或装配图进行辅助说明。

B.3.9 防火及防雷设计图应符合以下要求：

1 防火设计图应提供幕墙层间及建筑平面防火分区交界处的幕墙防火封堵构造做法；

2 涉及防火幕墙的工程,应提供防火幕墙节点构造；

3 防雷设计图应提供防雷网格布置图及防雷节点图。

B.3.10 幕墙清洗装置设计图应符合以下要求：

1 蜘蛛人挂点或擦窗机轨道布置图；

2 清洗装置示意图、结构布置图及节点图。

B.3.11 埋件图应符合以下要求：

1 应包括埋件布置图和埋件加工图；

2 埋件布置图应以结构平面图为基准进行绘制，标识埋件类型、定位尺寸，不同类型及不同部位埋件均应提供剖面示意；剖面图应标注埋件定位尺寸及标高、埋件与主体结构的相互关系；

3 埋件加工图应标注埋件类型、组成（锚板、锚筋、机械锚栓或化学锚栓）、材质、规格、尺寸、表面处理技术要求、焊接方式、焊缝类型、焊缝等级及尺寸等信息。

B.3.12 型材截面图应符合以下要求：

1 应以表格形式表达；

2 应表述所有铝合金型材或钢型材的类型、密度、截面、厚度、涂装要求等信息；

3 应表述扣板、连接件、转接件、挂件、托条、角码等附件相关信息。

# 附录C 主要材料的复验、试验报告检验项目要求

| 项次 | 项目 | 子项 | 检验项目要求 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片钢化玻璃 | 复验 | 表面应力不应小于90MPa | GB 15763.2 |
|  |  | 抽检试验 | 厚度偏差 | GB 15763.2 |
| 2 | 中空玻璃 | 复验 | 密封性能 | GB/T 11944 |
|  |  |  | 硅酮结构密封胶邵氏硬度 | GB 16776 |
|  |  | 抽检试验 | 厚度偏差 | GB/T 11944 |
|  |  |  | 硅酮结构密封胶相容性和剥离粘结性 | GB 16776 |
|  |  |  | 二道密封胶尺寸符合计算书要求 |  |
|  |  |  | 露点＜-40℃ | GB/T 11944 |
| 3 | 光伏中空玻璃 | 复检 | 密封性能 | GB 50411 |
|  |  |  | 最大功率 | GB/T 29759 |
|  |  |  | 硅酮结构密封胶邵氏硬度 | GB 16776 |
|  |  | 抽检试验 | 厚度偏差 | GB/T 29759 |
|  |  |  | 耐紫外线辐射性能 | GB/T 29759 |
|  |  |  | 耐久性试验 | GB/T 29759 |
|  |  |  | 露点＜-40℃ | GB/T 29759 |
| 4 | 夹层玻璃 | 复验 | 落球冲击剥离性能 | GB/T 15763.3 |
|  |  | 抽检试验 | 厚度偏差 | GB/T 15763.3 |
|  |  |  | 耐热性 | GB/T 15763.3 |
|  |  |  | 耐湿性 | GB/T 15763.3 |
|  |  |  | 耐辐照性 | GB/T 15763.3 |
| 5 | 柔性薄膜 光伏组件 | 复验 | 抗拉伸性能 | JG/T 535 |
|  |  |  | 电器安全性 | JG/T 535 |
|  |  | 抽检试验 | 耐盐雾腐蚀性 | JG/T 535 |
|  |  |  | 耐紫外辐照性 | JG/T 535 |
|  |  |  | 耐热循环性 | JG/T 535 |
|  |  |  | 耐湿冻性 | JG/T 535 |
| 6 | 石材 | 复验 | 弯曲强度 | JC 830.1 |
|  |  | 抽检试验 | 体积密度 | JC 830.1 |
|  |  |  | 吸水率 | JC 830.1 |
|  |  |  | 压缩强度 | JC 830.1 |
|  |  |  | *抗冻系数 | JC 830.1 |
| 7 | 幕墙用铝单板 | 复验 | 力学性能 | GB/T 23443 |
|  |  |  | 化学成分 | GB/T 23443 |
|  |  | 抽检试验 | 原材料厚度 | GB/T 23443 |
|  |  |  | 涂层厚度 | GB/T 23443 |
|  |  |  | 耐化学腐蚀性 | GB/T 23443 |
| 8 | 铝塑复合板 | 复验 | 剥离强度 | GB/T 17748 |
|  |  | 抽检试验 | 弯曲强度 | GB/T 17748 |
|  |  |  | 铝材厚度 | GB/T 17748 |
|  |  |  | 燃烧性能 | GB/T 17748 |
|  |  |  | 涂层厚度 | GB/T 17748 |
|  |  |  | 耐盐雾性 | GB/T 17748 |
| 9 | 干挂 空心陶瓷板 | 复验 | 抗弯强度 | GB/T 27972 |
|  |  |  | 破坏强度 | GB/T 27972 |
|  |  | 抽检试验 | 壁厚 | GB/T 27972 |
|  |  |  | 吸水率 | GB/T 27972 |
|  |  |  | 抗冲击性 | GB/T 27972 |
|  |  |  | *抗冻性 | GB/T 27972 |
| 10 | 幕墙用瓷板 | 复验 | 弯曲强度 | JG/T 217 |
|  |  |  | 剪切强度 | JG/T 217 |
|  |  | 抽检试验 | 吸水率 | JG/T 217 |
|  |  |  | 厚度 | JG/T 217 |
|  |  |  | 抗热震性 | JG/T 217 |
|  |  |  | *抗冻性 | JG/T 217 |
| 11 | 幕墙用陶板 | 复验 | 弯曲强度 | JG/T 324 |
|  |  | 抽检试验 | 吸水率 | JG/T 324 |
|  |  |  | 厚度 | JG/T 324 |
|  |  |  | 边弯曲度 | JG/T 324 |
|  |  |  | *抗冻性 | JG/T 324 |
| 12 | 微晶玻璃 | 复验 | 弯曲强度 | JC/T 872 |
|  |  | 抽检试验 | 厚度 | JC/T 872 |
|  |  |  | 吸水率 | JC/T 872 |
|  |  |  | 抗急冷急热性 | JC/T 872 |
|  |  |  | 冲击韧性 | JC/T 872 |
| 13 | 建筑外墙用铝蜂窝复合板 | 复验 | 抗伸剪切强度 | JG/T 334 |
|  |  |  | 剥离强度 | JG/T 334 |
|  |  | 抽检试验 | 产品总厚度 | JG/T 334 |
|  |  |  | 面板厚度 | JG/T 334 |
|  |  |  | 背板厚度 | JG/T 334 |
|  |  |  | 涂层厚度 | JG/T 334 |
| 14 | 建筑装饰用石材蜂窝复合板 | 复验 | 抗伸剪切强度 | JG/T 328 |
|  |  |  | 剥离强度 | JG/T 328 |
|  |  | 抽检试验 | 平拉粘结强度 | JG/T 328 |
|  |  |  | 弯曲强度 | JG/T 328 |
|  |  |  | 复合板各材料厚度 | JG/T 328 |
|  |  |  | *抗冻性 | JG/T 328 |
| 15 | 纤维增强 混凝土装饰板 | 复验 | 抗弯极限强度 | JG/T 348 |
|  |  |  | 承受均布荷载能力 | JG/T 348 |
|  |  | 抽检试验 | 体积密度 | JG/T 348 |
|  |  |  | 抗冲击强度 | JG/T 348 |
|  |  |  | 吸水率 | JG/T 348 |
|  |  |  | *抗冻性 | JG/T 348 |
| 16 | 建筑幕墙用高压热固化木纤维板 | 复验 | 弯曲强度 | JG/T 260 |
|  |  | 抽检试验 | 厚度 | JG/T 260 |
|  |  |  | 吸水率 | JG/T 260 |
|  |  |  | 湿循环性能 | JG/T 260 |
|  |  |  | 尺寸稳定性 | JG/T 260 |
|  |  |  | 抗冲击性能 | JG/T 260 |
|  |  |  | 抗气候激变性能 | JG/T 260 |
| 17 | 玻璃纤维增强水泥（GRC）板 | 复验 | 抗弯强度 | JC/T 1057 |
|  |  | 抽检试验 | 厚度 | JC/T 1057 |
|  |  |  | 锚固受拉破坏强度 |  |
|  |  |  | 抗剪承载力 | JC/T 1057 |
|  |  |  | *抗冻性 | JC/T 1057 |
| 18 | 建筑用轻质 高强陶瓷板 | 复验 | 弯曲强度 | JG/T 567 |
|  |  | 抽检试验 | 挂装厚度 | JG/T 567 |
|  |  |  | 吸水率 | JG/T 567 |
|  |  |  | *抗冻性 | JG/T 567 |
| 19 | 室外装饰用 木塑墙板 | 复验 | 抗弯强度 | JC/T 2224 |
|  |  | 抽检试验 | 吸水率 | JC/T 2224 |
|  |  |  | 板面握螺钉力 | JC/T 2224 |
|  |  |  | *抗冻融性 | JC/T 2224 |
| 20 | 钢材 | 复验 | 抗拉强度 | GB 50017 |
|  |  | 抽检试验 | 抗剪强度 | GB 50017 |
|  |  |  | 局部承压强度 | GB 50017 |
|  |  |  | 化学成分 | GB/T 706 |
| 21 | 铝材 | 复验 | 抗拉强度 | GB/T 5237.1 |
|  |  | 抽检试验 | 抗剪强度 | GB 50429 |
|  |  |  | 局部承压强度 | GB 50429 |
|  |  |  | 断后伸长率 | GB/T 5237.1 |
|  |  |  | 化学成分 | GB/T 5237.1 |
| 22 | 建筑门窗幕墙用密封胶条 | 复验 | 硬度（邵氏A） | GB/T 24498 |
|  |  |  | 拉伸强度 | GB/T 24498 |
|  |  | 抽检试验 | 拉断伸长率 | GB/T 24498 |
|  |  |  | 低温脆性温度 | GB/T 24498 |
| 23 | 硅酮 结构密封胶 | 复验 | 邵氏硬度 | GB 16776 |
|  |  |  | 拉伸粘结性能 | GB 16776 |
|  |  | 抽检试验 | 相容性 | GB 16776 |
|  |  |  | 剥离粘结试验 | GB 16776 |
| 24 | 硅酮 密封胶 | 复验 | 剥离粘结性 | GB/T 14683 |
|  |  | 抽检试验 | 表干时间 | GB/T 14683 |
|  |  |  | 挤出性 | GB/T 14683 |
|  |  |  | 定伸粘结性 | GB/T 14683 |
|  |  |  | 质量损失 | GB/T 14683 |
|  |  |  | 无污染试验（用于石材幕墙） | GB/T 23261 |
| 25 | 建筑门窗五金撑挡 | 复验 | 锁定力 | JG/T 128 |
|  |  | 抽检试验 | 外上悬抗破坏 | JG/T 128 |
|  |  |  | 内下悬抗破坏 | JG/T 128 |
|  |  |  | 耐蚀性 | GB/T 32223 |
|  |  |  | 膜厚度及附着力 | GB/T 32223 |
| 26 | 建筑门窗五金滑撑 | 复验 | 自定位力 | JG/T 127 |
|  |  | 抽检试验 | 启闭力 | JG/T 127 |
|  |  |  | 操作力 | JG/T 127 |
|  |  |  | 抗破坏 | JG/T 127 |
|  |  |  | 悬端吊重 | JG/T 127 |
| 27 | 建筑门窗五金传动锁闭器 | 复验 | 驱动部件抗破坏性 | JG/T 126 |
|  |  |  | 锁点锁座 | JG/T 126 |
|  |  | 抽检试验 | 抗破坏性 | JG/T 126 |
|  |  |  | 耐蚀性 | JG/T 126 |
|  |  |  | 操作力 | JG/T 126 |
|  |  |  | 反复启闭性 | JG/T 126 |
| 28 | 建筑门窗五金多点锁闭器 | 复验 | 抗破坏性 | JG/T 215 |
|  |  | 抽检试验 | 耐蚀性 | JG/T 215 |
|  |  |  | 膜厚度及附着力 | JG/T 215 |
| 29 | 建筑门窗五金旋压执手 | 复验 | 锁闭部位抗破坏 | JG/T 213 |
|  |  |  | 手柄抗破坏 | JG/T 213 |
|  |  | 抽检试验 | 膜厚度及附着力 | JG/T 213 |
|  |  |  | 耐蚀性 | JG/T 213 |
|  |  |  | 操作力矩 | JG/T 213 |
| 30 | 不锈钢螺栓 | 复验 | 抗拉强度 | GB/T 3098.6 |
|  |  |  | 抗压强度 | GB/T 3098.6 |
|  |  | 抽检试验 | 化学成分 | GB/T 3098.6 |
|  |  |  | 屈服强度 | GB/T 3098.6 |
|  |  |  | 耐腐蚀性 | GB/T 3098.6 |
| 31 | 保温、防火材料 | 复验 | 燃烧性能 |  |
|  |  | 抽检试验 | 表观密度 |  |
|  |  |  | 导热系数 |  |
|  |  |  | 压缩强度 |  |
|  |  |  | 化学成分 |  |
| *在严寒和寒冷地区对石材、瓷板、陶板、纤维水泥板、石材蜂窝板等人造板抗冻性试验。 |

# Text boxes

CBDA